Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta

B-dul Tomis nr.145 Constanta, C.U.I.  4301103 









Nr.18337 din 24.03.2025      



                                                                                                                                         AVIZAT

                                                                                                                    Sef Serviciu Tehnic-Administrativ

                                                                                                                                    Ec. Adreescu Laura

CAIET DE SARCINI
 pentru 
SERVICII MENTENANTA CENTRALE TERMICE 
( cazane, supape de siguranta, arzatoare si centrale murale) 
 Introducere
Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru prestarea Serviciilor de mentenanta centrale termice si instalatii aferente aflate in dotarea S.C.J.U. CONSTANTA denumite în continuare ”Servicii” și astfel cum fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

În cadrul acestei proceduri, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Constanta îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv deține calitatea de Achizitor în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde Ofertantul consideră că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Caietul de sarcini  conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.

Mentenanța reprezintă ansamblul tuturor acțiunilor tehnice, administrative și manageriale, pe parcursul ciclului de viață al unui echipament/sistem pentru menținerea sau restabilirea/readucerea acestuia într-o stare în care să-și poată îndeplini funcția impusă/necesară. 
Serviciile de mentenanta la echipamentele ce fac obiectul prezentei documentatii reprezinta activitati imperios necesare a se efectua, avand in vedere ca echipamentele ce urmeaza a fi intretinute se afla intr-un Spital. Orice modificare in functionarea optima a acestora poate afecta grav activitatea specifica din spital. Chiar daca echipamentele in cauza nu sunt medicale, acestea fac parte din ansamblul general al Spitalului, completand si sustinand bunul mers al activitatii generale a Spitalului.
1.1 Informații despre Autoritatea Contractantă
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa a fost  infiinţat în anul 1969 sub denumirea de “Spitalul Unificat Constanta” deoarece unitatile spitalicesti din aceea vreme nu mai puteau satisface nevoile medicale ale populatiei si nici exigentele medicinei moderne. Dupa mai multe modificari, in anul 2013, actuala denumire a fost stabilita prin decizia Consiliului Judetean Constanta. 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa reprezinta cea mai mare unitate medicală din regiunea de Sud Est a României. Astfel acesta asigură servicii medicale curative permanente pentru o populaţie de peste 760.000 locuitori ai judeţului Constanţa şi preia majoritatea cazurilor care depăşesc competenţa spitalelor teritoriale din judeţ. S.C.J.U. Constanța deservește în mod direct Constanța și Tulcea (cu o populație de peste 245.000 de locuitori) de unde rezultă un grad de adresabilitate de aproape un milion de locuitori. 

Pe langa echipamentele si dispozitivele medicale, care asigura desfasurarea actului medical intr un spital, exista si echipamente care sustin si completeaza activitatea spitalului. Daca acestea nu functioneaza in parametrii normali, pot afecta grav, activitatea spitalului, direct, cum e cazul instalatiilor electrice de ventilatie din blocurile operatorii sau indirect, cum este cazul usilor automate de acces in salile operatorii sau al centralei termice si a instalatiilor aferente, etc.
1.2 Informații despre echipamentele pentru care sunt necesare Serviciile de mentenanță care fac obiectul achiziției
Echipamentele Autoritatii Contractante care vor face obiectul Serviciilor de mentenanta ce vor fi achizitionate sunt urmatoarele:
Centrale termice si instalatii aferente 
Se vor efectua servicii de mentenanta la centralele termice si a instalatiilor aferente din dotarea spitalului, cu respectarea normelor ISCIR. 
Centralele termice asigura incalzirea spatiilor spitalului pe perioada sezonului rece. Liste centralelor termice si a instalatiilor specifice care necesita mentenata este prezentata in tabelul de mai jos:
	Nr

crt
	Utilaj
	Adresa 
	Seria
	Nr. inreg.

int/ISCIR
	Puterea

Presiunea 
	Starea
	Echipamente de siguranta

(scadente)

	1
	Cazan apa calda
	B-dul Tomis, nr. 145

Constanta
	3102206000-103620/2007
	3819
	P=2500kw

pn=6 bar; T=110ºC
	F
	0670/01.05.2025

0671/01.05.2025



	2
	Cazan apa calda
	Str. Sentinelei, nr. 2

Palazu Mare
	1094036850005097/ 2005
	3551
	P=407kw

pn=5 bar; T=90ºC
	F
	Supape de sig. cu arc tip DUCO 11/4”X1,5K.

0612/20.02.2025

0613/20.02.2025



	3
	Cazan apa calda
	Str. Nicolae Titulescu, nr. 157 Agigea
	0053/2000
	1120
	P=930kw

pn=6bar; T=95 ºC
	F
	0657/30.04.2024

0658/30.04.2024



	4
	Cazan apa calda
	Str. Trandafirilor nr. 89 

oras Baneasa
	162410237186/2012
	30135
	Pmax=49kw

Pn= 3 bari

T=900C
	F
	0567/30.04.2025

0566/30.04.2025



	5
	Cazan apa calda
	Str. Republicii nr. 7  oras Eforie Sud
	15STP037163/2015
	10292
	Pmax= 122.2kw

Pn= 5 bari

T=950C
	F
	0646/30.04.2025

0647/30.04.2025



	6
	Cazan apa calda
	Str. Republicii nr. 7

Oras Eforie Sud
	15ARR008641/2015
	10291
	Pmax= 122.2kw

Pn= 5 bari

T=950C
	F
	0643/04.04.2025

0645/04.04.2025



	7
	Cazan apa calda
	Str. Piatra Craiului nr. 4, Constanta
	18603/2000
	01
	P = 175 kw

Pn = 4 bari

Tmax = 1000C
	F
	 Supape de siguranta cu arc tip BIANCHI 1”

0520/19.10.2025

0521/19.10.2025

	8
	Cazan apa calda
	Str. Republicii nr. 7

Oras Eforie Sud
	0694BQ0842/2013
	02
	Qn    = 399 kw

Pn = 6 bari

Tmax = 1000C
	F
	Supape de siguranta cu arc tip BIANCHI 1”-3 bar

0573/10.04.2025

0572/10.04.2025

Gaze 13.04.2024

	9
	Cazan apa calda
	Str. Sentinelei, nr. 2

Palazu Mare-Constanta
	066273964054/2005
	03

(3552)
	P=378kw

pn=5 bar; T=90ºC
	F
	Supapa de siguranta cu arc tip DUCO 11/4”X 1,5 K-3 bar.

0616/02.10.2025

0617/02.10.2025

	10
	Cazan apa calda
	Str.Sanatatii, nr.1, Navodari
	04512/2002
	04
	P=144 KW

Pn=3 bar: 

T=95C
	F
	Supapa de siguranta cu arc tip HERTZ 11/4”-3 bar

0618/30.04.2025

0619/30.04.2025

	11
	Cazan apa calda
	Str.Sanatatii, nr.1, Navodari
	0413/2002
	5
	P=144 KW

Pn=3 bar: 

T=95C
	F
	Supapa de siguranta cu arc tip HERTZ 11/4”-3 bar

0618/30.04.2025

0619/30.04.2025

	12
	Supape sig. inst. apa
	B-dul Tomis, nr. 145

Constanta
	5 buc
	
	
	F
	0678/01.05.2025

0679/01.05.2025

0680/01.05.2025

0681/01.05.2025

0682/01.05.2025

	13
	Microcentrala murala Bereta Smart 24CSI 24Kw
	Apart. serviciu 
	20 buc
	
	P= 24 kW
	F
	22/04/25

	14
	Microcentrala murala Imergas Victrix 75 kw
	Pol 2
	4 buc
	
	P=75 kW
	F
	26/12/25

	15
	Microcentrala murala Imergas  Victrix Pro 35 Kw
	Pol 2
	1 buc
	
	P=90 kW
	F
	26/12/25

	16
	Microcentrala murala VITODENS 100 WBIB 35 Kw
	Laborator analize medicale
	2 buc
	
	P=35 kW
	F
	

	17
	Microcentrala murala VITODENS 100 WBIB 30 Kw
	Laborator analize medicale
	1 buc
	
	P=35 kW
	F
	


In functie de tipul echipamentului, modul de utilizare este zilnic, lunar sau la nevoie.  Numarul de ore de functionare variaza in functie de necesitatile fiecarei situatii sau a tipului de echipament. 
1.3 Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante
In vederea mentinerii caracteristicilor functionale ale echipamentelor prezentate mai sus si a mentinerii functionarii acestora in parametrii normali se impune achizitionarea de „Servicii de mentenanta a echipamentelor aflate in dotarea S.C.J.U. Constanta”

Serviciile de mentenanta solicitate prin prezentul Caiet de sarcini se impun deoarece, pe parcursul exploatarii uzuale, diferite componente sau parti ale echipamentelor se uzeaza fizic in mod diferentiat, fapt care poate duce la nefunctionarea normala a acestora. Echipamentele pentru care se solicita mentenanta asigura desfasurarea activitatii Spitalului in conditii normale. Fiind vorba de un Spital Clinic Judetean de Urgenta, unde numarul pacientilor fluctueaza de la mare la foarte mare, orice intrerupere a activitatii sau a perturbare a activitatii normale a Spitalului poate afecta grav vietile pacientilor precum si a personalului medical care trebuie sa isi desfasoare activitatea medicala in conditii optime si de siguranta atat pentru pacient cat si pentru personalul medical insusi.
2 Descrierea Serviciilor solicitate
Prezentul Caiet de Sarcini descrie Serviciile de mentenanță pe care Contractantul le va realiza pentru echipamentele identificate în cadrul subcapitolului 1.2. Informații despre echipamentele pentru care sunt necesare Serviciile de mentenanță care fac obiectul achiziției.

Realizarea Serviciilor de mentenanță presupune obținerea rezultatelor așteptate într-un mod satisfăcător pentru Autoritatea Contractantă pentru a asigura o disponibilitate cat mai ridicata pentru echipamente, respectiv pentru a facilitata desfășurarea activității la nivelul Autorității Contractante cu întreruperi minime.
CENTRALE TERMICE SI INSTALATII AFERENTE
Cerinte obligatorii la operatiunile de revizie, intretinere si autorizari de functionare:
Verificari tehnice si lucrari de intretinere, periodic si ori de cate ori beneficiarul constata o defectiune care indisponibilizeaza utilajul si pune in pericol functionarea corespunzatoare a Spitalului.
- Verificare eficienta energetica,(VEE),revizie interioara(RI) cazane apa calda in prezenta inspectorului CNCIR sau a RSVTI (dupa caz) pana la data si incercare la presiune hidraulica(P) la cazanele aflate in exploatarea Beneficiarului.

- Verificare etanseitate cazane;

- Verificare etanseitate sistem alimentare cu combustibil in centrala;

- Verificare si curatire rampe de ardere;

- Verificare instalatie de automatizare echipamente;

- Verificare pompe de circulatie, cu evaluarea gradelor de uzura, precum si verificarea integritatii elementelor component;

- Verificare tensiuni de alimentare;

- Verificare tiraj cos de fum;

- Evaluare randament de functionare;

- Analiza gazelor cu emiterea buletinului de analiza;

- Verificare vas de expansiune inchis;

- Verificarea bunei functionari a electrovanelor si a dispozitivelor de siguranta;

- Verificarea filtrului stabilizator de gaz;

- Verificarea reglajelor in arzator cu ajutorul gaz-analizatorului;

- Verificarea si reglarea electrozilor de aprindere si ionizare si a fotocelulei;

- Verificarea presostatelor de aer si gaz;

- Verificarea si curatirea filtrelor de CLU/motorina;

- Verificarea, curatirea si reglarea pompei de combustibil;

- Verificarea ventilatorului si reglarea aerului;

- Verificare si curatare duze;

- Verificarea vanelor cu 3 cai.

- Verificarea/rerglarea supapelor de siguranta-centrale termice 

- Verificat si curatat duze injectoare, electrozi arzator

- Verificat dispozitivele de protectie arzator: lipsa flacara, lipsa presiune de combustibil

- Verificat functionarea pompelor de combustibil si a sistemului de umplere tanc de serviciu

- Verificat functinarea pe combustibil gazos si/sau lichid (dupa caz) eventual reglat arderea, eliberarea

  buletinelor de verificaresi a rapoartelor de verificari si probe.

Pentru alte interventii (reparatii) se vor respecta prevederile cartilor tehnice ale utilajului. Asistenta tehnica si interventie directa la activitatea de Verificare tehnica si reautorizare ISCIR pentru cazane.
Autoritatea contractanta urmareste ca Prestatorul sa-si indeplineasca sarcinile, asumate prin prezentul Caiet de sarcini si prin Contract, cu responsabilitate, cu respectarea normelor legislative din domeniul in care activeaza si din domeniul muncii si mediului si intocmai cum sunt aceastea descrise in Caietul de sarcini, operatiunile sa fie efectuate cu personal calificat, utilizand echipamente specifice pentru indeplinirea serviciilor mentionate. Prestatorul urmeaza a fi responsabil de siguranta operatiunilor si a metodelor de prestare utilizate pe toata durata derularii contractului. Prestatorul trebuie sa si indeplineasca cu profesionalism operatiunile asumate prin semnarea contractului, si este direct raspunzator de calitatea serviciilor prestate, de functionarea corecta a instalatiilor asupra carora intervine.

2.1 Rezultate așteptate în urma prestării Serviciilor
Scopul Serviciilor de mentenanță ce fac obiectul Contractului poate fi exprimat cel puțin prin următoarele:
i. reducerea costurilor asociate utilizării echipamentelor,

ii. maximizarea disponibilității echipamentelor,

iii. menținerea echipamentelor în parametri optimi de funcționare,

iv. minimizarea întreruperilor în activitatea autorității contractantei datorită indisponibilității temporare si/sau permanente a echipamentelor,

v. reacție rapida în cazul unui incident,

Înainte de începerea derulării activităților de mentenanță, Contractantul să elaboreze și să prezinte pentru revizuire și aprobare un program de mentenanță actualizat înainte de demararea activităților.

2.2 Serviciile solicitate:  activitățile ce vor fi realizate
2.3  Activitatile ce urmeaza a se realiza de catre Contractant cuprind urmatoarele:
Verificari tehnice si lucrari de intretinere pentru centralele termice si instalatiile aferente.

Obtinerea autorizatiei de functionare la scadenta.
Definitii: 
1. Mentenanța preventivă - trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor care se efectuează în mod regulat prin acțiuni planificate și programate pe parcursul ciclului de viață al unui echipament/produs, pentru a identifica și corecta potențiale probleme cu scopul de a reduce riscul/probabilitatea apariției unor defecțiuni sau de degradare care împiedicăfuncționarea optimă a echipamentului/produsului,
2. Mentenanța predictivă – trebuie înțeleasă ca monitorizarea continuă/periodică a parametrilor de funcționare a unui echipament cu scopul de a detecta/anticipa degradarea componentelor acestuia astfel încât să fie realizată mentenanța preventivă înainte de apariția defectului. – nu este cazul
3. Mentenanța corectivă - trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului.
4. Suport tehnic de la distanță - nu este cazul.
2.3.1 Mentenanța preventivă
Operațiunile de mentenanță preventivă a echipamentelor cuprind o serie de activități planificate și riguroase menite să le mențină în perfectă stare de funcționare și să optimizeze eficiența acestora în conformitate cu specificațiile tehnice ale echipamentului. În plus, scopul acestor operațiuni este de a extinde durata lor de viață, de a evita situațiile care pot perturba activitatea AutoritățiiContractante și de a minimiza posibilitatea unei defecțiuni precum și asigurarea unui consum minim de energie.

Mentenanta preventiva va consta in intretineri periodice asa cum sunt ele descrise in Capitolul 2 precum revizii si intretineri planificate.

Operațiunile care trebuie efectuate de Contractant pentru fiecare intervenție periodica sunt descrise in Capitolul 2.
Contractantul trebuie să efectueze mentenanța preventivă a echipamentelor lunar.

Contractantul este responsabil pentru realizarea operațiunilor de mentenanță preventivă prevederile cartilor tehnice ale utilajului/echipamentului. 
Orele de lucru normale ale Autorității Contractante sunt 24/24.
Operațiunile de mentenanța preventivă care necesită o oprire a echipamentelor se efectuează în afara orelor de varf in activitatea spitalului, cum ar fi in zilele de la sfarsitul saptamanii sau in zilele de sarbatoare legala, astfel incat oprirea temporara sa nu afecteze activitatea spitalului. Datele exacte se vor stabili de comun acord de catre beneficiar si prestator in functie de programul fiecareia dintre parti.

Mentenanța preventivă trebuie să acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă, echipamente și altele asemenea cum ar fi diverse consumabile, etc.

Operațiunile de mentenanță preventivă trebuie efectuate în condiții de securitate, cu asigurarea că sunt îndeplinite toate măsurile privind protecția, conform prevederilor legale, a personalului Contractantului care efectuează mentenanță și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

După fiecare intervenție preventivă, Contractantul trebuie să efectueze teste de funcționare ale echipamentului.
2.3.2 Mentenanța predictivă
Nu este cazul.

2.3.3 Mentenanța corectivă
Operațiunile de mentenanță corectivă a echipamentelor acoperă toate intervențiile (punctual) atunci când apar anomalii sau probleme, menite să remedieze defectele și deficiențele care afectează utilizarea echipamentelor pentru restabilirea operabilității.În cazul unui defect sau deficiență a unuia sau a mai multor echipamente, sarcina principala a contractantului este restabilirea operabilității fie prin rezolvarea definitivă a problemei, fie prin soluționarea temporara a problemei. În cazul în care a fost aplicată o soluție temporară, problema trebuie rezolvată cât mai curând posibil.

Operațiunile de mentenanță corectivă includ identificarea și diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru restabilirea bunei funcționări și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale echipamentelor, cu excepția consumabilelor atunci când Autoritatea Contractantă semnalează un incident.

In cadrul mentenantei corective se va urmari cu precadere evolutia parametrilor de functionare, prevenirea, detectarea si corectarea in timp real a ricarei anomalii in functionarea echipamentelor. Aici vor fi cuprinse operatiunile de reglare calitativa a parametrilor de functionare.

In acest sens se va prezenta lunar un Raport tehnic ce va cuprinde starea de functionare a sistemului, verificarile, reglarile calitative efectuate.
Mentenanța corectivă trebuie să acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă, materiale, echipamente și altele asemenea, și trebuie asigurate la sediul unde este instalat echipamentul.

Operațiunile de mentenanță corectivă trebuie efectuate în condiții de securitate, cu respectarea prevederilor privind protecția personalului care efectuează mentenanță și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

Contractantul trebuie să efectueze mentenanță corectivă a echipamentelor în funcție de necesitați atunci când Autoritatea Contractantă semnalează un incident. 

Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea Contractantă, în funcție de nivelul incidentului.

Notificarea/semnalarea unei probleme se va realiza în baza unei proceduri care va include cel puțin următoarele acțiuni:
1. Înregistrarea incidentului se va realiza la punctul de contact pus la dispoziție de contractant (email, telefon, online prin intermediul unui instrument pus la dispoziție de către contractant),

2. Coordonate de identificare ale Autorității Contractante,

3. Clasificarea inițiala a nivelului de prioritate a incidentului, așa cum a fost determinat la nivelul Autorității Contractante,

4. Descrierea incidentului,

5. Informații pentru identificarea echipamentului care necesita intervenție ,

6. Locația unde se afla echipamentul,

7. Coordonate de contact ale persoanei de contact la nivelul Autorității Contractante pentru gestionarea problemei apărute,

După semnalarea unui incident, Contractantul îl va înregistra și în funcție de informațiile inițiale furnizate de Autoritatea Contractantă, va comunica pașii următori pentru rezolvarea incidentului.

Notificarea / semnalarea confirmata de catre contractant, va fi urmata de o Nota de Constatare care va fi comunicata Autorității Contractante.

După fiecare intervenție corectivă, Contractantul trebuie să efectueze teste de funcționare si sa prezinte un Raport de lucru.
2.3.4 Suport tehnic de la distanță/helpdesk  - Nu este cazul
2.4 Măsurile de siguranță și gestionare adecvată a deșeurilor
Ca urmare a activităților/operațiunilor de mentenanță ce vor fi desfășurate, pot fi generate deșeuri, în spațiile unde sunt localizate echipamentele și unde vor avea loc intervenții la acestea.

Contractantul trebuie să gestioneze toate deșeurile generate pe durata operațiunilor care se vor efectua și este informat ca Autoritatea Contractantă NU dispune de facilitați pentru eliminarea/reciclarea deșeurilor la locațiile unde sunt instalate echipamentele.

Toate costurile asociate eliminării deșeurilor sunt responsabilitatea Contractantului. 

După fiecare intervenție, Contractantul trebuie să se asigure că spațiul de lucru este lăsat curat, podelele nu conțin uleiuri sau alte lichide, echipamentele și materialele sunt depozitate corespunzător, reziduurile sunt îndepărtate etc. suprafețele, inclusiv din jurul echipamentului, trebuie curățate și șterse după cum este necesar.
2.5 Cerințe privind timpul de răspuns

VITEZA DE INTERVENTIE  CENTRALE TERMICE SI INSTALATII AFERENTE
Prestatorul se obliga sa asigure constatarea unei defecţiuni în maxim 4 ore şi sa efectueze remedierea, la sediul achizitorului, în maxim 2 (doua) zile lucratoare, de la data reclamării acesteia de către Spital, cu exceptia situatiilor in care se impune achizitia de componente.
Pentru verificari  si intretinere se va asigura o interventie lunar si ori de cate ori beneficiarul constata o defectiune indiferent de ora, 24h/24h, care indisponibilizeaza aparatura medicala sau conexa(utilajul) si pune in pericol functionarea corespunzatoare a Spitalului sau pierderea de vieti omenesti.

Pentru alte interventii( reparatii) se vor respecta prevederile cartilor tehnice ale utilajului si prevederile legislatiei in vigoare.
Pentru Serviciile care necesită intervenția Contractantului în vederea rezolvării unor probleme neplanificate, Autoritatea Contractantă definește în Caietul de Sarcini niveluri de prioritate și timpul de răspuns asociat fiecărui nivel de prioritate.

Nivelul de prioritate va evidenția impactul incidentului asupra funcționalităților echipamentului și va determina procedura pentru rezolvarea problemelor apărute. Clasificările trebuie să aibă la baza o evaluare a importanței și a caracterului urgent al problemei apărute precum și impactul asupra activității Autorității Contractante.

Incidentele pot fi clasificate după cum urmează:
	Prioritate
	Definiție

	Critic
	Impact major care cauzează pierderea totală a funcțiilor primare ale echipamentului și împiedică desfășurarea activități Autorității Contractante .

	Urgent
	Impact semnificativ asupra funcționarii echipamentului. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității Autorității Contractante. Nici o soluție alternativa nu este disponibila, însă activitatea Autorității Contractante poate totuși continua într-un mod restricționat.

	Normal
	Impact moderat asupra desfășurării activității Autorității Contractante. Problema afectează minor funcționalitățile echipamentului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesită soluții alternative pentru refacerea funcționalităților echipamentului. 

	Minor
	Impact minim asupra desfășurării activității Autorității Contractante. Problema nu afectează funcționalitățile echipamentului. Rezultatul este o eroare minoră care nu împiedică desfășurarea în bune condiții a activității Autorității Contractante.


Contractantul va trebui să respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului:
CENTRALE TERMICE SI INSTALATII AFERENTE:
	Nivel prioritate
	Timp de răspuns
	Timp de implementare soluție provizorie
	Timp de rezolvare

	Urgent
	 2 ore
	12 ore
	 48 ore

	Normal
	4 ore
	2 zile lucrătoare
	2 zile lucrătoare

	Minor
	8 ore
	2 zile lucrătoare
	2 zile lucrătoare


Pe durata derulării contractului, nivelul indicatorului de performanta pentru timpii de răspuns trebuie sa atingă nivelul de cel puțin  70% pentru toate incidentele semnalate. 

Timpii de rezolvare pot fi influentati de timpii pentru achizitia unor materiale sau echipamente care nu se afla pe stocul depozitului Spitalului sau al prestatorului de servicii.

2.6 Atribuțiile și responsabilitățile părților

Contractantul este pe deplin responsabil pentru:
a. asigurarea planificării resurselor în raport cu echipamentele ce fac obiectul contractului, tipul de Servicii de mentenanță astfel cum este solicitat, frecvența pentru realizarea Serviciilor etc..

b. îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că activitățile și rezultatele sunt realizate la parametrii solicitați,

c. asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și/sau certificatelor necesare, după caz, pentru prestarea Serviciilor (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea Serviciilor, conform legislației în vigoare), acolo unde este aplicabil,

d. prestarea Serviciilor în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini,

e. transmiterea Autorității Contractante, imediat după demararea Contractului, a listei conținând datele de identificare și de contact ale personalului alocat pentru realizarea Serviciilor,

f. colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru verificarea Serviciilor efectuate, pentru realizarea recepțiilor sau pentru accesul la anumite echipamente unde desfășurarea Serviciilor se poate realiza numai în prezența personalului Autorității Contractante, după caz,

g. elaborarea, menținerea și prezentarea fișelor de întreținere/mentenanță pentru fiecare echipament in anexa la factura de prestari servicii(document care să evidențieze operațiunile de mentenanță, reparații, piese de schimb, consumabile utilizate etc. pentru fiecare echipament și care să identifice tendințe de uzură, deteriorare sau alți factori comparabili care pot compromite utilizarea echipamentului).
Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:
a. asigurarea accesului personalului desemnat al Contractantului la echipamentele vizate, potrivit intervalului orar stabilit;

b. punerea la dispoziția Contractantului, dacă este cazul, a unui spațiu corespunzător pentru depozitarea echipamentelor, instrumentelor, materialelor, consumabilelor etc. și/sau pentru realizarea Serviciilor, atât cele planificate cat și neplanificate,

c. desemnarea persoanelor responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului, cel puțin cu privire la aspecte legate de:

i. asigurarea realizării Serviciilor de mentenanță planificate și/sau neplanificate,

ii. asigurarea efectuării recepției Serviciilor,

iii. asigurarea accesului în anumite spații în care desfășurarea Serviciilor se poate realiza numai în prezența personalului Autorității Contractante, după caz;

3 Metodologia pentru realizarea Serviciilor și activităților aferente
Specificatiile tehnice si organizatorice pentru realizarea activitatilor se regasesc in Capitolul 2. Descrierea Serviciilor solicitate. Acestea se vor realiza in conformitate cu specificatiile producatorului sau cu cele inscrise in Cartea tehnica. Ofertantul va prezenta in Formularul de propunere tehnica Servicii de mentenanta activitatile ce urmeaza a fi realizate conform Caietului de sarcini, precum si toare resursele materiale si umane sau de orice alt fel, pe care ofertantul considera ca le va angaja in efectuarea activitatilor.
4 Plan privind realizarea activităților pentru Serviciile solicitate

Realizarea activitatilor se vor efectua lunar si ori de cate ori beneficiarul constata o defectiune care indisponibilizeaza echipamentul si pune in pericol functionarea corespunzatoare a Spitalului si vor include activitatile descrise in Capitolul 2, cu respectarea tutror cerintelor din prezentul Caiet de sarcini si a timpilor de raspuns prezentati in Capitolul 2.5.

Planul de realizare a activitatilor se va intocmi de comun acord cu Autoritatea contractanta, in functie de conditiile si constrangerile impuse de aceasta in derularea activitatilor. Derularea anumitor activitati de mentenanta aflate in alte locatii decat blocurile operatorii si saloane, derularea activitatilor se va desfasura in functie de impactul pe care interventia asupra echipamentului il are asupra desfasurarii activitatilor din spital.

Planul privind realizarea activităților, astfel cum este detaliat pentru Serviciile solicitate, respectiv programul exact al activităților specifice care compun fiecare categorie de Servicii de mentenanță, indicând alocarea personalului implicat și a resurselor materiale utilizate, va fi inclus în Propunerea Tehnică a Contractantului, integrând totodată aspectele prezentate în capitolele următoare.
Se va efectua o interventie lunar si ori de cate ori beneficiarul constata o defectiune care indisponibilizeaza utilajul si pune in pericol functionarea corespunzatoare a Spitalului.

Pentru alte interventii (reparatii) se vor respecta prevederile cartilor tehnice ale utilajului. De asemenea, Prestatorul va face dovada posibilitatii interventiei in timpul impus la Cap pct 2.5 Cerinte privind timpul de raspuns, prin prezentarea concreta a traseului si a mijlocului de transport de la punctul de lucru autorizat al acestuia pana la sediul beneficiarului. Intervalul orar in care se vor efectua activitatile vor fi stabilite de comun acord cu prestatorul.

Pentru interventii se vor respecta prevederile cartilor tehnice ale utilajului si prevederile legislatiei in vigoare.
5 Durata desfășurării Serviciilor în cadrul Contractului
Durata Contractului de prestari servicii: pana la 31.12.2025, cu posibilitatea de prelungire  prin act aditional in limita bugetului lunar aprobat, dar nu mai tarziu de data aprobarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2026.
6 Resursele solicitate pentru realizarea activităților în Contract
a. Resursele necesare a fi implicate de Contractant pentru realizarea activităților din Contract și în legătură cu Contractul: resurse de personal personal tehnic, după cum este necesar, în funcție de specificul activităților desfasurate. Ofertantul trebuie sa detina personal calificat si cu experienta in vederea prestarii serviciilor care vor face obiectul Acordului cadru.

b. Resurse materiale: echipamente, instrumente, materiale, consumabile etc., si orice alte dispozitive necesare in desfasurarea activitatii. Ofertantul trebuie sa detina orice dispozitiv/ echipament/ material specific prestarii serviciilor. 

6.1 Categorii de personal necesare
Serviciile se efectuează în conformitate cu standardele aplicabile în domeniu și cu legislația muncii din România. Contractantul este pe deplin responsabil pentru asigurarea personalului care va realiza Serviciile prezentate în Caietul de Sarcini, inclusiv pentru înlocuirea personalului, pentru a realiza Serviciile conform cerintelor din prezentul Caiet de sarcini. Contractantul va dispune pentru realizarea activitatilor personal tehnic calificat, si acolo unde se impune personal cu diverse calificari si/sau autorizatii specifice.

Cerințe aplicabile personalului necesar pentru realizarea Serviciilor CENTRALE TERMICE SI INSTALATII AFERENTE, se solicita Autorizatie ISCIR pentru cazane de apa calda cu putere de 2500 kW si instalatiile aferente: cazane si arzatoare.  
Temei legal: capitolul  I, art. 2, art. 5 alin (d) coroborat cu art. 22 din Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil.
Justificare: avand in vedere caracterul special al instalatiilor pentru neutralizarea deseurilor medicale autoritatea contractanta doreste sa se asigure ca ofertantii detin personal calificat si experimentat in desfasurarea activitatilor ce vor face obiectul contractului de prestari servicii.
6.2 Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea Serviciilor
a. Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de Sarcini;

b. Este responsabilitatea Contractantului de a se asigura și urmări cu strictețe ca personalul propus să cunoască foarte bine și să înțeleagă specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul Contractului, cerințele legislației românești relevante, responsabilitățile atribuite, tipul și materialele utilizate pentru realizarea Serviciilor, fișa tehnică și instrucțiunile pentru realizarea diferitelor intervenții, așa cum sunt acestea elaborate de producător etc.;

c. Contractantul trebuie sa asigure ca personalul utilizeaza echipamente de siguranța (încălțămintea adecvată, mănuși de protecție, ochelari de protecție ș.a.) in functie de activitatea pe care o desfasoara.
d. Contractantul trebuie sa se asigure ca personalul tehnic deține autorizații valabile pentru realizarea activităților specifice, să fie instruit corespunzător pentru domeniul/echipamentele care fac obiectul Serviciilor, etc. Contractantul trebuie sa utilizeze numai personal care este instruit și adecvat pentru sarcinile propuse.
6.3 Resurse materiale necesare Contractantului pentru realizarea Serviciilor
Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Contractului dispune de sprijinul material (echipamentele, instrumentele, materialele, componentele, piese de schimb, după caz) pentru a facilita efectuarea activităților din cadrul Contractului.

Ofertantul este raspunzator pentru asigurarea si utilizarea tuturor dispozitivelor si a resurselor materiale necesare si specifice desfasurarii activitatiilor descrise in Caietul de sarcini.

Ofertantul devenit Contractant trebuie sa posede aparatura de masura si control adecvata tipului de echipament si instalatie. 

Echipamentele propuse spre utilizare și efectiv utilizate pentru realizarea Serviciilor de mentenanță trebuie să fie de bună calitate, noi sau într-o stare foarte bună, atât funcțional, cât și din punct de vedere tehnic, facilitând o eficiență sporită de lucru și în condiții de siguranța. 
6.4 Tipul de echipamente care necesita mentenanta sunt descrise la capitolul 1.2 Informații despre echipamentele pentru care sunt necesare Serviciile de mentenanță care fac obiectul achiziției.
In cazul necesitatii achizitionarii de materiale consumabile, etc., utile indeplinirii prestarii serviciilor ce fac obiectul contractului, Prestatorul va intocmi o Nota de Constatare in prezenta reprezentantilor desemnati ai spitalului, care va fi supusa aprobarii managementului autoritatii contractante .
Nota de constatare aprobata de catre achizitor si oferta pentru materialele din Nota de constatare vor sta la baza emiterii comenzii de catre Achizitor catre Prestator.
6.5 Resursele disponibile la nivel de Autoritate Contractantă pentru îndeplinirea Contractului
In cazul necesitatii achizitionarii de piese de schimb, etc., utile indeplinirii prestarii serviciilor ce fac obiectul contractului, Prestatorul va intocmi o Nota de Constatare, care va fi verificata de catre achizitor.
Nota de constatare aprobata de catre achizitor si oferta pentru materialele din Nota de constatare vor sta la baza emiterii comenzii de catre Achizitor catre Prestator.
Autoritatea Contractantă NU dispune de spatiu care sa fie pus la dispozitia Contractantului pentru depozitarea echipamentelor, instrumentelor, materialelor, pieselor de schimb, etc.
6.6 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)
Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta, în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24,respectiv:
a. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare,

b. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată,

c. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate,

d. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie),

e. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon,

f. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel),

g. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP),

h. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.]

Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest subcapitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă: 

a. HG nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă (MO nr. 722/23.08.2006),
b. Legea nr. 319/2006 a securității în muncă și HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2016 a securității și sănătății în muncă.
c. Legea 98/2016 -  privind achizitiile publice, cu modificările sau completările ulterioare;

d. HG 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

e. Legea nr 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica;
f. Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil.

g. Ordinul  ANRE  nr. 45/2016 atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice.

h. Ordinul A.N.R.E. nr. 116/ 20.12.2016 de aprobare pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui ANRE nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice
i. Ordinul nr. 2741 / 2011 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului

k. Legea 95/2006 privind reforma in sanatate publica, cu modificarile si completarile ulterioare.

l. Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare; 

m. Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;  
7 Managementul/ Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului
Managementul contractului include o componentă de management și o componentă administrativă – de administrare efectivă a Contractului – ce rezulta din aceasta procedura și presupune coordonarea continuă, monitorizarea și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de Contractant, in conformitate cu oferta sa, având ca date de intrare: 

i. Masurarea activitatilor de mentenanta din contract prin raportare la Contract; 

ii.    Informații despre resursele puse la dispoziție in realizarea activitatilor de mentenanta; 

i. Comunicările între Contractant și Autoritatea contractanta, cu privire la existenta sau inexistenta dificultăților în implementarea Contractului. 
Activitățile de management Contract, vor fi legate de urmatoarele: 
i. Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea contractanta din perspectiva managementului și administrării acesteia; 

ii. Urmarirea respectarii obligatiilor contractuale asa cum au fost ele acceptate de parti;

iii. Acceptarea activitatilor de mentenanta realizate în cadrul Contractului ce rezulta din aceasta procedura ;

iv. Monitorizarea performanței pe perioada derulării Contractului ce rezulta din aceasta procedura. 
7.1 Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă
Pe perioada derularii contractului, Contractantul este responsabil pentru derularea activitatilor in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si a Formularului de propunere tehnica si implementarea celor mai bune practici in conformitate cu regulile si regulamentelor existente la nivel national.

In realizarea activitatilor din cadrul contractului, Contractantul trebuie sa aiba in vedere informatiile aplicabile prestarii serviciilor in general, asa cum sunt ele descrise in prezentul Caiet de sarcini.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile. În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini. 

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, dacă este cazul, chiar și în situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. 

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.

Obligatiile contractantului:

- la data stabilita de comun acord Autoritatea Contractantă se va prezenta la sediul acesteia, unde sunt montate echipamentele si va executa cel putin operatiile prevazute mai sus.


- sa respecte reglementarile si regulamentele interioare ale Autoritatii Contractante (accesul si deplasarea in incinta unde se afla echipamentele).


- contractantul se obliga sa instruiasca personalul care se ocupa de exploatarea echipamentelor, cu privire la modul de utilizare corespunzatoare a echipamentelor, instruire care se va face la fiecare revizie.


- pe perioada de valabilitate a contractului, contractantul, se obliga sa asigure interventia si piesele de schimb in caz de necesitate,in baza unei calculatii de prêt ce va fi supusa aprobarii Autoritatii Contractante.

Obligatiile Autoritatii contractante: 

- Autoritatea Contractantă va solicita efectuarea reviziei cu minim 5 zile inaintea datei la care se doreste programarea.


- Autoritatea Contractantă va asigura accesul Contractantului la locul unde sunt montate echipamentele care fac obiectul contractului.


- Autoritatea Contractantă va confirma prin semnatura, lucrarile intreprinse si inscrise pe documentele prezentate, iar dupa efectuarea probelor va confirma modul de functionare a echipamentelor.


- Autoritatea Contractantă se obliga sa respecte instructiunile de exploatare a echipamentelor.


- Autoritatea Contractantă se obliga sa achite contravaloarea manoperei si a pieselor inlocuite ( acolo unde se impune) dupa prestarea serviciului anual si/sau dupa fiecare interventie, in baza documentelor care confirma efectuarea prestatiei, cu rezultate corespunzatoare.

Ofertanții au obligația de a desemna pentru implementarea contractului o persoană responsabilă cu următoarele activități: 

· asigura comunicarea cu  contractantul(manager, departament clinic, departament tehnic); 

· propune, pregateste si organizeaza planul de activitate, training personal clinic si tehnic din cadrul contractului si asigura resursele necesare pentru atingerea obiectivelor contractului;

· coordoneaza activitatile din cadrul contractului, supervizand direct echipamentele tehnice, echipele de service, consultantii si pe alti colaboratori implicati; 

· monitorizeaza in timp progresul atins fata de obiectivele propuse;

· asigura rezolvarea problemelor aparute in implementarea contractului si informeaza la timp achizitorul despre problemele aparute si pe care nu le poate rezolva la nivelul sau;

· in perioada de implementării contractului poate convoca întrunirea unei/unor întâlniri cu scopul evaluării și reducerii/evitării riscurilor de neîndeplinire a contractului; 

· găsirea unor soluții pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate;

· luarea de decizii cu privire la acțiunile care vor fi întreprinse cu respectarea prevederilor contractuale;

· executa orice alte dispozitii date de beneficiar, in limite contractuale si al temeiului legal, in realizarea proiectului.
De asemenea, din partea achizitorului, va fi desemnata o persoana responsabila de gestionarea, urmarirea si prevenirea riscurilor ce pot interveni in derularea prezentului contract.

Persoana responsabila va avea ca atributii urmatoarele:

· respectarea intocmai a prevederilor prezentului contract referitoare la termenele de livrare, caracteristicile tehnice, etc.;

· va informa furnizorul referitor la orice eventuale derapaje aparute in functionarea echipamentului, si asupra oricaror alte posibile incidente care pot recurge din derularea contractului;
· monitorizeaza in timp progresul atins fata de obiectivele propuse;

· este persoana de contact intre furnizor si reprezentantii spitalului.
7.2 Rapoartele/ documentele solicitate de la Contractant
Documentele care rezultă din activitățile realizate în cadrul Contractului (cum ar fi:rapoarte de activitate, centralizatoare ale activităților de mentenanță preventivă, documentație tehnică aferentă intervențiilor efectuate, fișe de intervenție personalizate în funcție de echipamentul vizat, fișe de întreținere verificate și confirmate de reprezentantul desemnat al Autorității Contractante, evidența componentelor  etc.) și care fac obiectul Proceselor Verbale de Recepție:

După fiecare intervenție de mentenanță preventivă si corectiva, Contractantul trebuie să prezinte un raport tehnic care să includă activitățile realizate pentru fiecare echipament, precum si fisa de interventie/intretinere si eventualele piese inlocuite. Fisa trebuie actualizata permanent si prezentata lunar la Autoritatea Contractanta. 

Contractantul va întocmi un raport lunar in care să evidențieze activitățile realizate în perioada de raportare.

Fiecare raport trebuie semnat de un reprezentant autorizat al contractantului.
Rapoartele lunare vor fi prezentate Autorității Contractante în cel mult 10 zile lucrătoare de la expirarea ultimei zi a perioadei de raportare.

 Aceste documente vor fi gestionate de către Contractant, iar Autoritatea Contractantă trebuie să aibă asigurat acces permanent.

7.3 Recepția Serviciilor realizate în cadrul Contractului
Recepția cantitativă și calitativă a serviciului constă în menținerea în stare de funcționare a echipamentelor supuse mentenantei, pe bază de proces verbal de intervenție/recepție lunar.

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile caietului de sarcini. 

Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și ale contractului. 

Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. 

Prestatorul are obligația de a întocmi, un raport de activitate care va conține serviciile realizate, materialele utilizate, valoarea și cantitatea acestora, piesele de schimb și consumabilele necesare pentru prestarea serviciilor în luna respectivă. 

Raportul va fi avizat de achizitor, prin reprezentantul desemnat. 

Recepția serviciilor prestate lunar se va face prin semnarea de către ambele părți contractante a procesului verbal de recepție a serviciilor. Acest proces verbal va fi însoțit de documentele justificative aferente (raport de activitate, raport tehnic, fișe de intervenție, note de constatare, deviz estimativ etc., după caz).

Prestatorul va raspunde in totalitate, pe toata perioada de derulare a contractului, de calitatea serviciilor efectuate pentru functionarea in conditii de siguranta a echipamentelor supuse mentenantei din prezentul Caiet de sarcini.
7.4 Monitorizarea realizării activităților Contractului și a rezultatelor obținute
Monitorizarea realizarii activitatilor va cuprinde:

· urmarirea gradului de indeplinire a activitatilor conform planului de activitati

· urmarirea respectarii timpilor de raspuns impusi in Caietul de sarcini

· monitorizarea din punct de vedere calitativ a indeplinirii activitatilor cu respectarea cerintelor din Contract si a prezentului Caiet de sarcini

· urmarirea realizarii activitatilor cu respectarea standardelor si legislatiei nationale in vigoare
· gestionarea eventualelor modificari, situatii neprevazute aparute pe parcursul derularii Contractului

· notificarea in scris in timp util a conducerii S.C.J.U. Constanta despre eventualele nereguli, intarzieri, abateri privind activitatea prestatorilor si elaborarea de propuneri de solutionare a acestora
7.5 Evaluarea performanței Contractantului
Pentru a asigura o indeplinirea eficienta a activitatilor de mentenanta si obtinerea rezultatelor propuse prin prezentul Caiet de sarcini, Autoritatea contractanta va realiza o evaluare interna proprie a performantelor prestatorului.
Va fi urmarita comparatia intre situatia reala si activitatile planificate, realizarea activitatilor de mentenanta, pentru a se justifica deviatiile si problemele ivite si pentru a se face recomandari pentru a se evita pe viitor astfel de situatii.

Evaluarea performantei Prestatorului se va concepe plecand de la urmatoarele si se va baza pe urmatorii indicatori:

· realizarea activitatilor in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini

· respectarea timpilor de raspuns impusi in Capitolul 2.5, nu exista intarzieri datorate prestatorului
· inexistenta reclamatiilor/plangerilor din partea personalului spitalului in legatura cu functionarea echipamentelor sau a modului in care acestea isi indeplinesc scopul final

· nu exista intarzieri in depunerea rapoartelor lunare/tehnice 

· nu exista intarzieri in prestarea activitatilor de mentenanta

· nu exista nereguli in indeplinirea tuturor clauzelor contractuale 

· analiza evenimentelor neprevazute care au avut loc pe parcursul derularii contractului

· prestatorul va trebui sa lucreze in regim de management al calitatii pentru a putea mentine un standard inalt de functionare a echipamentelor
· Activitatea Prestatorului de servicii va fi evaluată periodic de către beneficiar pentru a stabili dacă aceasta se încadrează în parametrii propuşi
Intocmit

Ms. Operator RSVTI

Constantin Ciubotaru
Anexa 1 - Exemplu de format pentru proces-verbal de recepție pentru documente/rapoarte – elemente cantitative
	Contract nr.
	[introduceți]

	Contractant
	[introduceți]

	Dată înaintare document
	[zz/ll/aaaa]


	Documente/rapoarte prezentate

	Nr.
	Denumirea (conform Caiet de Sarcini/Contract)
	Referință(conform Caiet de Sarcini/Contract)
	Suportul utilizat pentru prezentarea de documente
(*)

	1.
	[introduceți]
	[introduceți clauza din Contract sau capitolul din Caietul de Sarcini unde este specificat documentul respectiv]
	[introduceți]

	2.
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]

	3.
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]


(*):H: hârtie, E: e-mail, T: transfer electronic, D: CD, memorystick etc.
	
	Contractant
	Autoritatea Contractantă

	Dată:
	[introduceți]
	[introduceți]

	Nume:
	[introduceți]
	[introduceți]

	Funcția:
	[introduceți]
	[introduceți]

	Aprobat:
	[introduceți]
	[introduceți]


Anexa 2 - Exemplu de format pentru proces-verbal de Recepție a Serviciilor prestate – elemente calitative
	1. Context
	
	

	1.1. Contract
	

	1.2. Contractant
	

	1.3. Dată înaintare document
	[zz/ll/aaaa]

	2. Lista Serviciilor
	
	

	2.1. Categorie Servicii/activități 
	2.2 Referință(conform Caiet de Sarcini/Contract)
	2.3. Perioada de prestare

	
	
	

	3. Rezultate privind calitatea Serviciilor prestate
	
	

	[se va indica dacă operațiunile de mentenanță preventivă au fost efectuate conform graficului/potrivit frecvenței stabilite]
	3.1.
Listă curentă (program/grafic) privind Serviciile de mentenanță preventivă pentru fiecare echipament

	[se va indica dacă operațiunile de mentenanță predictivă au fost efectuate conform graficului/potrivit frecvenței stabilite]
	3.2.
Listă curentă (program/grafic) privind Serviciile de mentenanță predictivă pentru fiecare echipament

	[se va indica nivelul total de performanță obținut în urma operațiunilor de mentenanță corectivă pentru fiecare nivel de prioritate]
	3.3.
Raport privind Serviciile de mentenanță corectivă pentru fiecare echipament

	......................
	................................

	4. Semnături
	
	

	4.1. CONTRACTANT
	4.2. AUTORITATE CONTRACTANTĂ/ACHIZITOR

	Data:
	
	Data:
	
	Data:
	

	Nume:
	
	Nume:
	
	Nume:
	

	Funcția:
	
	Funcția:
	
	Funcția:
	

	Aprobat:
	
	Aprobat:
	
	Aprobat:
	

	5. Observații

[introduceți]
	


Anexa 3 - Exemplu de format Raport privind operațiuni de mentenanță realizate
[Raportul va fi completat de Contractant după fiecare intervenție de mentenanța, separat pentru fiecare echipament]

	Nr. înregistrare / Data
	[introduceți]

	Dată/ora  înregistrare solicitare (pentru mentenanță corectiva)
	Data:
[zz/ll/aaaa]                                                                         
	Ora:
[mm/hh]

	Dată/ora începere efectuare operațiune de mentenanță
	Data:
[zz/ll/aaaa]
	Ora: 
[mm/hh]

	Detalii echipament
	Denumire:
[introduceți]
	Categorie:
[introduceți]
	Număr de serie:
[introduceți]
	Alte informații:
[introduceți]

	Locație echipament
	Clădire:
[introduceți]
	Etaj:
[introduceți]
	Camera:
[introduceți]
	Alte detalii:
[introduceți]

	Tip operațiune mentenanță 
	Preventiva:
[...]
	Predictiva:
[...]
	Corectiva:
[...]
	Altele: [introduceți]

	Data ultimei operațiuni de mentenanță
	[zz/ll/aaaa]

	Tipul ultimei  operațiuni de mentenanță
	Preventiva:
[...]
	Predictiva:
[...]
	Corectiva:
[...]
	Altele: [introduceți]

	Operațiuni realizate
	[introduceți după cum este aplicabil pentru fiecare echipament]

	Reparații realizate
	[introduceți după cum este aplicabil]

	Resurse utilizate
	Personal:
[introduceți – de ex. nr. ore per categorie de personal]
	Materiale:
[introduceți]
	Piese de schimb:
[introduceți]
	Altele:
[introduceți]

	Teste efectuate după operațiunile de mentenanță
	[introduceți după cum este aplicabil]

	Rezultatul testelor efectuate
	[introduceți după cum este aplicabil – de ex. echipament funcțional la parametrii normali; echipament funcțional parțial, etc.]

	Concluzii referitoare la starea echipamentului după realizarea intervenției
	[introduceți după cum este aplicabil -  ]

	Recomandări 
	[introduceți după cum este aplicabil - ]

	Data (estimată) pentru următoarea operațiune de mentenanță
	[introduceți data estimata si tipul intervenției, după cum este aplicabil - ]

	Pentru mentenanță corectiva se vor completa următoarele informații
	Nivel prioritate incident:
[introduceți]
	Timp de răspuns:
[introduceți]
	Timp implementare soluție provizorie:
[introduceți]
	Timp de rezolvare:
[introduceți]

	Data finalizare operațiune de mentenanță
	[zz/ll/aaaa]

	Numele persoanei care a efectuat intervenția 
	[introduceți după cum este aplicabil - ]
	Semnătura: ______________________

	Numele reprezentantului Autorității Contractante care a verificat activitățile realizate
	[introduceți după cum este aplicabil - ]
	Semnătura: ______________________


Intocmit

Ms. Operator RSVTI

Constantin Ciubotaru



