Nr. Inreg. :  22545 din 02.04.2026

CAIET DE SARCINI

Achizita de produse : ,, TRANSFORMATOR 20KV (PROIECT TEHNIC, PUNERE IN FUNCTIUNE, INSTRUIREA PERSONAL) pentru Serviciul Clinic de Medicina Legala

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice care definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii prestarii serviciilor (după caz). Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

În cadrul acestei proceduri, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” (denumit in continuare si „SCJU Constanta”), îndeplinește rolul de autoritate publica, respectiv Autoritatea/entitatea Contractantă în cadrul Contractului.

2. Contextul realizării acestei achiziții de Produse

2.1 Informații despre Autoritatea contractantă

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa a fost  infiinţat în anul 1969 sub denumirea de “Spitalul Unificat Constanta” deoarece unitatile spitalicesti din aceea vreme nu mai puteau satisface nevoile medicale ale populatiei si nici exigentele medicinei moderne. Actuala denumire a fost stabilita in anul 2013 prin decizia Consiliului Judetean Contanta.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa reprezinta cea mai mare unitate medicală din regiunea de Sud Est a României. Astfel, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf.Apostol Andrei” Constanţa asigură servicii medicale curative permanente pentru o populaţie de peste 760.000 locuitori ai judeţului Constanţa şi preia majoritatea cazurilor care depăşesc competenţa

spitalelor teritoriale din judeţ.

SCJU Constanța deservește în mod direct Constanța și Tulcea (cu o populație de peste 245.000 de locuitori) de unde rezultă un grad de adresabilitate de aproape un milion de locuitori. Mai mult de atat, in perioada verii, fluxul de pacienti este in crestere din cauza numarului mare de turisti aflati in vacanta pe litoralul romanesc. Astfel statisticile au aratat ca in decursul sezonului estival, Spitalul deserveste in medie un milion de pacienti.

SCJU Constanta asigura servicii medicale de specialitate in regim de spitalizare continua cum ar fi: - urgenta medico – chirurgicala, in care este pusa in pericol viata pacientului sau care are acest potential pana la rezolvarea situatiei de urgenta, boli cu potential endemoepidemic pana la rezolvarea completa a cazului, nasterea, afectiuni pentru care diagnosticul si/sau tratamentul nu pot fi monitorizate in ambulatoriu sau spitalizare de zi.

SCJU Constanta asigura servicii medicale de specialitate in regim de spitalizare de zi cum ar fi: - urgenta medico chirurgicala ce necesita supraveghere medicala pana la 12 ore in conditiile stabilite in norme, doar in unitatile sanitare cu paturi care acorda si asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare continua epidemiologic, pentru bolnavii care necesita tratament in afectiuni care nu necesita izolare, pacienti pentru care diagnosticul nu poate fi stabilit si tratamentul nu poate fi efectuat si/sau monitorizat in ambulatoriu.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

- Adresa nr. 29564/ 19.08.2025 inregistrata la SCJU C-ta cu nr. 54094/19.08.2025 (atasata) prin care Consiliul Judetean Constanta solicita achizitionarea unui tranformator electric cu montaj inclus in vederea realizarea racordului electric a imobilului noului sediu al Serviciului Clinic Medicin a Legala. Aceasta achizitie este necesara pentru continuarea proiectului ”Amenajari interioare/exterioare, consolidare si modernizare imobil D+ P+1E – pentru Serviciul Clinic Judetean de Medicina Legala Constanta din strada Stefan cel Mare nr 133”. - Poziția 101 din Capitolul 71.01.02.Masini, echipamente si mijloace de transport din Lista de Investiții a SCJU C-ta nr. 74409/10.11.2025 prin care se aproba bugetul pentru achiziționarea „Transformator 20kV (proiect tehnic, punere in functiune, instruirea personal)”.

La momentul inițierii procedurii, SCJU Constanta, are de dus la îndeplinire mai multe obiective specifice, printre care se afla și modernizarea, funcționalizarea tuturor secțiilor subordonate. În acest scop, sunt necesare invesțitii in infrastructura publică spitalicească, scop pentru care este necesară dotarea corespunzatoare a acestor secții exterioare, cu diverse sisteme si echipamente, pentru operaționalizarea activităților specifice curente.

Avand in vedere situatia de fapt, ca noul sediu al acestei sectii exterioare a S.C.J.U. Constanta nu detine o sursa de alimentare cu energie electrica, se intenționează achiziționarea un transformator 20/0.4kV/630 kVA (de medie tensiune in joasa tensiune, 88 RWC cu putere de 150kVA) (inclusiv

servicii aferente montare si de punere in functiune), care la finalizarea achizitiei să conduca la susținerea activitatii specifice la standardele normale de functionare ale acestei sectii.

Necesitatea darii in folosinta a acestui tranformator de medie tensiune (care sa reduca tensiunea electrica de la un MT la JT) in asa fel incat sa poata fi folosita de consumatorii casnici din cladirea respectiva, este imperios necesara pentru asigurarea alimentarii cu tensiune electrica a acestei cladiri. Postul de transformare existent in locatia din Constanta, str. Stefan cel Mare nr. 133 contine trei celule de medie tensiune, din care una este rezervata pentru cladirea Serviciului Clinic Judetean de Medicina Legala, loc unde va fi montat si pus in functiune acest transformator.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

În urma achiziționării produsului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini, Serviciul Clinic Judetean de Medicina Legala, care este una dintre Sectiile Exterioare ale Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei”, urmează a beneficia de o infrastructură de suport tehnic modernă de alimentare, menită sa satisfacă exigentele impuse de un act medical de înaltă performanță.

2.4 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse – nu este cazul.

2.5 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea contractantă își desfășoară activitatea.

Ministerul Sanatatii are ca obiectiv general asigurarea unui cadru general, prin crearea unui sistem de sanatate care sprijina si  ofera posibilitatea populatiei sa atinga o stare de sanatate cat mai buna si sa creasca astfel si calitatea vietii populatiei.

Strategia Națională de Sănătate 2023-2030 (SNS) reprezintă angajamentul Ministerului Sănătății, ca autoritate centrală de elaborare și coordonare a politicilor de sănătate la nivel național, față de cetățenii României, în vederea îmbunătățirii speranței de viață sănătoasă și a calității vieții acestora. De asemenea, SNS oferă cetățenilor posibilitatea informării adecvate și a implicării active în deciziile referitoare la menținerea și îmbunătățirea propriei sănătăți. Actuala SNS este construită ținând cont de rolul fundamental al determinanților stării de sănătate, a poziționării și mobilității persoanelor în grupuri sociale și comunități pe parcursul vieții acestora și implicit a interacțiunii cetățenilor cu sistemul de îngrijiri de sănătate.

Strategia Națională de Sănătate “Sănătate pentru prosperitate” a fost elaborată în anul 2013, a acoperit perioada 2014 - 2020 și a răspuns, printre altele, necesității de fundamentare a procesului de programare a fondurilor europene aferente perioadei 2014 – 2020 și de îndeplinire a condiționalității ex-ante pentru Acordul de Parteneriat al Comisiei Europene cu România.

Actuala Strategie Națională de Sănătate “Împreună pentru sănătate” acoperă perioada 2022 – 2030, continuă obiectivele strategiei anterioare și răspunde nevoilor de reforme structurale ale sectorului de sănătate. De asemenea, strategia constituie cadrul de politică strategic național pentru sănătate în temeiul căruia se va evalua modul de îndeplinire a condiției favorizante aplicabile domeniului sănătății solicitate de Comisia Europeană cu privire la dezvoltarea Acordului de Parteneriat și a programelor în România pentru perioada 2021 – 2027, precum și a recomandărilor de țară formulate de Comisia Europeană cu privire la sistemul de sănătate.

România își declară prin SNS 2022 – 2030 intenția de a implementa reforme structurale susținute ale sistemului de sănătate, în mod particular, referitoare la:

• modernizarea, flexibilizarea și dezvoltarea serviciilor de sănătate publică;

• implicarea activă și responsabilizarea cetățeanului în deciziile referitoare la propria sănătate;

• întărirea capacității autorităților publice locale pentru acțiuni concrete și susținute de îmbunătățire a stării de sănătate a comunităților pe care le reprezintă;

• accesul în timp util la servicii de îngrijiri de sănătate diversificate, performante și de calitate oferite de echipe de profesioniști în asistența medicală primară;

• îmbunătățirea continuă a coordonării și furnizării serviciilor de urgență furnizate în timp util, precum și continuarea integrării acestora în cadrul celorlalte servicii de îngrijiri de sănătate furnizate;

• investiții comprehensive în prevenția primară, inclusiv stomatologică, cu scopul de a reduce povara pe care îmbolnăvirile evitabile o reprezintă pentru sistemul de sănătate;

• investiții comprehensive în infrastructură, resurse umane și instrumente de creșterea calității serviciilor de îngrijiri de sănătate oferite în toate domeniile de asistență medicală;

• diversificarea serviciilor de îngrijiri de sănătate oferite ca și servicii ambulatorii (pre și post spital), eficientizarea, creșterea performanței și a calității serviciilor de îngrijiri de sănătate oferite în asistența medicală secundară și terțiară;

• creșterea capacității instituționale pentru elaborarea și coordonarea politicilor de sănătate, precum și planificarea și organizarea serviciilor de îngrijiri de sănătate (inclusiv prin înființarea ANDIS, CRUSP, CNIS);

• adaptarea mecanismelor de finanțare și de contractare a serviciilor de îngrijiri de sănătate la nevoile și realitățile sistemului de sănătate;

• diversificarea, flexibilizarea, creșterea performanței și rezilienței profesioniștilor în sănătate;

• coordonarea și integrarea serviciilor de sănătate prin dezvoltarea rețelelor teritoriale funcționale pentru principalele boli cu impact major reflectat prin dizabilitate și mortalitate evitabilă;

• modernizarea sistemului informațional în sănătate, cu accent pe interoperabilitatea informațiilor și digitalizare;

• implicare susținută în cercetarea translațională în sănătate în vederea gestionării și reducerii poverii bolilor printr-o îngrijire inovatoare durabilă, precum și dezvoltarea unor instrumente, tehnologii și soluții pentru o societate sănătoasă.

Sistemul romanesc de sanatate prin intermediul institutiilor abilitate și a profesionistilor din domeniu aseaza pacientul in centrul preocuparilor sale. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei”, este determinat să adere la standardele de excelenţă în domeniul sanatatii şi se angajează într-un proces de îmbunătățire continuă a performanţelor organizației, adaptându-și procesele pentru așteptările principalului beneficiar, respectiv pacientul.

Totodată, în cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Constanta, se asigură premisele identificării şi integrării tuturor cerințelor legale şi a reglementarilor specifice aplicabile tuturor activităților de baza desfășurate, dar si cerințelor privind protecția mediului înconjurător, cerințelor privind protejarea sănătății şi securității în muncă a angajaților, cerințelor convenite oficial cu „părțile interesate”, cerințelor financiare şi economice şi cerințelor unor standarde adoptate voluntar.

  - Factori interesați și rolul acestora

Factorii interesati în implementarea contractului, sunt reprezentati în mod direct de sectiile/serviciile de specialitate din Spitalul Clinic Judetean de Urgentă „Sf.Apostol Andrei” Constanta, Ministerul Sanatatii, dar și pacienții, în calitate de beneficiari primari/nemijlociți ai activităților medicale, desfasurate în incinta acestor secții exterioare medicale speciale.

În urma realizării achiziției se asteaptă ca produsul achiziționat, să respecte termenii si condițiile stabilite prin contract, în sensul că produsele sa indeplinească întocmai toate cerințele solicitate prin prezentul Caiet de sarcini, sa satisfacă scopul pentru care au fost achiziționate și sa îmbunatațească calitatea actului medical, prin asigurarea continuității întregii activități specifice acestui Serviciu de specialitate ale spitalului.

3. Descrierea produselor solicitate și daca este aplicabil, a operațiunilor cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

3.1 Descrierea situației actuale la nivelul Autoritatii contractante.

In Adresa Consiliului Judetean Constanta nr. 29564/19.08.2025, inregistrata in SCJU cu nr 54094/19.08.2025  se solicita, in vederea  amenajarii, consolidarii si modernizarii imobilului D+P+1E in care va functiona noul sediu al Serviciului Clinic Judetean de Medicina Legala Constanta din strada Stefan Cel Mare nr 133, realizarea racordului electric la imobilul respectiv si achizitionarea unui transformator electric dedicat acestei sectii, cu montaj si punere in functiune incluse.

3.2 Obiectivul general la care contribuie furnizarea de produse

Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor, este achiziționarea unor echipamente tehnice suport, care sa asigure funcționarea infrastructurii medicale de specialitate şi a serviciilor auxiliare, în regim de continuitate, fapt care prezintă o importanță deosebită pentru sănătatea publică.

Pentru infrastructura critică, aşa cum este definită o unitate sanitara trebuie să existe o celula de tensiune electrica, un transformator de medie tensiune in joasa tensiune, sursa de tensiune electrica utila pentru alimentarea acestei cladiri respectiv a Medicinii Legale, care nu are asigurate utilitatile la acest moment. Orice instituţie clasificată ca fiind esenţială, este obligatoriu să aibă redundanţa pe partea de curent şi nu numai. Există obligaţia chiar si pentru existenta unui rezervor de apă, care să asigure alimentarea dacă se întrerupe furnizarea apei pe o perioadă de timp. Spitalele ca orice cladire administrativa trebuie să aibă sursa de tensiune electrica rezervoare de apă, ca soluții de functionare.

  - Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor.

Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produsului, îl constituie alimentarea cu joasa tensiunea cladirii dedicate Serviciului Clinic de Medicina Legala prin achiziționarea a unui tranformator de medie tensiune in joasa tensiune, realizarea proiectului tehnic, procurarea si montarea celulei 20kV cu intrerupator de generație noua, procurarea si montarea transformatorului 20/0.4kV/ 630 kVA, verificarile si incercarile echipamentelor de 20kV, instruirea personalului.

3.4 Obiectul Achiziţiei/ Cantitate

| Nr. Crt. | Denumire produs | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | TRANSFORMATOR 20 kV (proiect tehnic, punere in functiune, instruire personal) | Bucati | 1 |

Un tranformator electric trifazat de 20/0.4 kV cu o putere nominala de 630 kVA, este destinat sa fie montat si sa functioneze in interior sau exterior in retele electrice avand frecventa nominala de 50 Hz.

Un transformator este un dispozitiv electric static care transfera energie electrica dintr-un circuit (primarul tranformatorului) in altul (secundarul transformatorului), functionand in baza legii inductiei electromagnetice. Un tranformator de curent este un dispozitiv electric care reduce curentii de intensitate mare (MT in cazul nostru) in valori mai mici (JT in cazul nostru) proportionale si mai usor de masurat.

Tranformatorul de curent este esential pentru sistemele de masurare protectie si control in instalatiile electrice, oferind siguranta si precizie prin tranformarea curentilor mari in valori standardizate, cum ar fi 5A sau 1A, potrivit pentru instrumentele de masura si pentru functionalitatea aparaturii in cladirile spitalicesti.

3.4.1 Caracteristici tehnice şi de performanță minime solicitate:

a). Specificatii tehnice şi funcționale:

- Putere nominala 630kVA, trifazat, 50 Hz

- Tensiune secundara (MT) : 20 kV, Um = 24 kV

- Impedanta de scurt circuit : 6% +- 7%

- Clasa mediu / rezistenta – E2, C2, F1 (umed / praf : E2 ; cicluri termice : C2, comportare la foc : F1)

- Numar de faze : 3

- Tip : ulei

- Randament orientativ  - la sarcina 100% : randamentul  = 98.7%, pf = 1 ; la sarcina 50% : randamentul  = 99.1%, pf = 1

b). Parametrii retelei de medie tensiune :

- Tensiunea nominala in primar 20kV

- Tensiunea maxima a infrastructurii de MT 24 kV

- Frecventa nominala 50 Hz

- Numar de faze 3

- Tip retea de distributie MT : IT – majoritatea retelelor de MT ; IT(r) – numai LES urbane

- Tratarea neutrului : BS/RTN sau izolat

c). Parametrii retelei de joasa tensiune;

- Tensiune nominala 0.4 kV

- Tensiunea maxima Un + 10%

- Frecventa nominala 50 Hz

- Numar de conductoare retea de distributie JT : 4 (L1, L2, L3, N )

- Tip de retea de distributie JT : TN - C

d). Caracteristici generale ;

- Tensiunea nominala in primar 20 kV +/- 2x 2.5 % V

- Tensiunea nominala in secundar 400/230 V

- Puterea nominala 630 kVA

- Pierderi maxime la mers in gol la tensiune si frecventa  nominala – 600W

- Pierderi maxime la mers in scurtcircuit la current nominal frecventa  nominala si 75 grade Celsius temperature infasurarilor – 6500W

- Tensiunea de scurtcircuit, la curent nominal, frecventa  nominala si 75 grade Celsius temperature infasurarilor – 4%

- Grupa de conexiuni – Dyn 5

- Bornele infasurarilor de MT filetate – Bolt M12

- Bornele infasurarilor de JT filetate – Bolt M30

- Material borne, piulite, saibe – Cupru nichelat

- Nivel de zgomot – 60 dB

- Distanta dintre roti -  670 mm

- Toate partile metalice ale transformatorului trebuie sa fie protejate anticoroziv – Da

- Borna de legare la pamant dimensionata pentru curentul nominal pe faza

- Marcarea lizibila si durabila pe capac a semnificatiei barelor de faza si neutru: partea de MT: 1U(A), 1V(B); 1W(C) si partea de JT 2U(a); 2V(b); 2W(c) 2N(n)

- Tensiunea maxima a infasurari de MT 24 kV

- Tensiunea maxima a infasurarii JT 1100 V

- Tensiunea de incercare la impuls, unda plina 1.2/50 us: 125KV varf

- Tensiunea aplicata 50KV ef

- Matrial infasurari MT, JT : Al

- Mediu de izolare transformator :  Uleiul de transformator trebuie sa garanteze durata de viata a transformatoarelor de cel putin 35 ani, sa aiba toate testele necesare in ceea ce priveste proprietatile sale electrochimice in conformitate cu normele internationale si nu trebuie sa contina PCB sau alte componente clasificate ca substante periculoase (a se vedea standardele de mai jos);

- Roti ajustabile la 90 grade pentru deplasarea bidirectionala: Rotile de rulare (trafo) pot fi produse din aliaj de metal sau plastic dar in fiecare caz trebuie sa reziste la : ulei, greutatea transformatorului si sa ramana pe deplin functionale pe intreaga durata de viata  (35 ani) a acestuia;

- Mod de fixare a capacului : imbinare cu suruburi

- Trepte pentru reglarea tensiunii +/- 2x 2.5 %

- Mod de racire ONAN

- Mediul de functionare a tranformatorului : in aer liber/interior

- Cuva trafo : inchisa ermetic

- Durata de viata : Minim 25 ani

e). Accesorii

- Locas termometru cu filet interior R1 – Da

- Surub legare la pamant M 12x40 cu 2 piulite, pe capac, langa nulul de JT – Da

- Doua urechi de ridicare fixate pe capac prin sudura - Da

- Treceri izolante de inalta tensiune – portelan maro  - Da

- Treceri izolante de joasa tensiune -  portelan maro – Da

- Conectori pentru bornele infasurarilor de JT – Fanion pentru conectare cablu de AI la bornele JT de faza si nul cu suruburi din otel inoxidabil cu lungime corespunzartoare cu piulite si saibe;

- Doua pilite si doua saibe montate pe fiecare borna MT – Da

- Comutator de reglaj in absenta tensiunii in 5 trepte – Da

- Doua etichete cu date tehnice in limba romana inscriptionate inclusiv cu grupa de conexiuni fixate pe fiecare din partile inguste ale cuvei – Da

- Doua suruburi de legare la pamant M12x40 montate pe sasiu in diagonal - Da

- Robinet de golire in partea de jos a cuvei – Da

- Buson de umplere cu ulei – Da

- Supapa de siguranta – Da

- Garniture de cauciuc la cuva si izolatori – da

- Coarne de descarcare pe izolatori MT – Da

- Marcaj CE  - Da

- Marcarea lizibila si durabila pe capac a semnificatiei barelor de faza si neutru:

- Partea de MT : 1U(A), 1V(B), 1W(C)

- Partea de JT: 2U(a), 2V(b), 2W(c), 2N(n)

Borna de legare la pamant trebuie dimensionata pentru curentul nominal pe faza, iar vopsirea, suprafetelor exterioare sa fie facuta cu un strat de grunt si doua straturi de email gri RAL 7033

c). Cerinte constructive:

- Dimensiunile de gabarit si masa trasformatorului sunt conform standardelor de produs ale producatorului.

- Circuitul magnetic al transformatorului este cu trei coloane si se executa din tabla silicioasa laminata la rece.

- Cuva transformatorului este de tip ermetic fara conservator cu capacul prins cu suruburi, etanserea facandu-se cu garnituri. Se va preciza de catre furnizor presiunea maxima admisa de  cuva.

- Reglajul tensiunii inalte se realizeaza cu un comutator de reglaj, in absenta tensiunii cu 5 trepte de reglaj (+/-2x2.5%), ce este actionat cu ajutorul unui dispozitiv montat in exterior si poate fi blocat pe pozitia dorita.

- Bobinele vor fi din cupru.

- Treceri isolate. Linia de fuga specifica trecerilor isolate. Izolatorii de portelan maron au linia de fuga minima de 2.4 cm/kV, pentru valoarea corespunzatoare tensiunii maxime de functionare a transformatorului.

- Modul de racire este asigurat prin circulatia naturala a mediului de racire

- Borna de legare la pamanat va fi amplasata de regula la partea inferioara a cuvei, corespunzator dimensionata si marcata. In cazul in care echipamentul de rulare este demontabil, acesta va fi prevazut cu borna de legare la pamant.

3.4.3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:

Indeplineste prevederile standardelor:

- SR EN 60068-1:1995 Incercari de mediu, Partea 1: Generalitati si ghid

- SR EN 60068-3-3;1994 Incercari de mediu Partea 3 : Ghid. Metode de incercari seismice ale echipamentelor

- SR EN 60076-1:2012 Tranformatoare de putere, Partea 1: Generalitati

- SR EN 60076-2:2011 Transformatoare de putere Partea 2: Incalzirea transformatoarelor imersate in lichid

- SR EN 60076-3:2003 Transformatoare de putere Partea 3: Niveluri de izolatie incercari dielectric si distante de izolare in aer

- SR EN 60076-4: 2003 Transformatoare de putere. Partea 4: Ghid pentru incercarile la impuls de tensiune de transnet si de comutatie. Transformatoare de putere si bobine de reactanta

- SR EN 60076-5:2006 Transformatoare de putere. Partea 5: Stabilitatea la scurtcircuit

- SR EN 60076-8:2005 Transformatoare de puetere. Partea 8 Ghid de aplicare

- SR EN 60076-10:2003 Transformatoare de putere. Partea 10 Determinarea nivelurilor de zgomot

- SR EN 600137:2008 Treceri isolate pentru tensiuni alternative mai mari de 1000V

- SR EN 600137:2008/C91:2012 Trecerei isolate pentru tensiuni alternative mai mari de 1000V

- SR EN 60296:2012 Fluide pentru aplicatii electrotehnice. Uleiuri minerale electroizolante noi pentru transformatoere sio parataj de comutatie.

- SR EN 60721-1:2003 Clasificarea conditiilor de mediu. Partea 1 Agentii de mediu si gradele lor de severitate

- SR EN 61619:2004 Lichide electroizolante. Contaminare cu policlorbifenil(PCB). Meteoda de determinare prin cromatografie in faza gazoasa pe coloana capilara

- SR EN ISO 12944-7:2002 Vopsele si lacuri: Protectie si sisteme de vopsire a structurilor de otel impotriva coroziunii. Partea 7 Executarea si supravegherea lucrarilor de vopsire

- SR EN ISO 12944-8:2002 Vopsele si lacuri Protectia prin sisteme de vopsire structurilor de otel impotriva coroziunilor. Partea 8:  Specificatii pentru lucrari noi si pentru lucrari de intertinere

- SR EN ISO 12944-3:2002 Vopsele si lacuri. Protectia prin sisteme de vopsire a structurilor de otel impotriva corozziuni. Partea 4 :Tipuri de suprafete si de pregatire a suprafetelor

- SR EN ISO 12944-3:2002 Vopsele si Lacuri. Protectia prin sisteme de vopsire a structurilor de otel impotriva coroziunii. Partea 3: Proiectare si dispozitii constructive.

3.4.4 Conditii de garantie si postgarantie:

Furnizorul va garanta calitatea produselor minim 60 luni de la livrare. In cazul aparitiei de defecte in perioada de garantie din vina furnizorului sau producatorului, furnizorul va asigura pe cheltuiala sa inlocuirea transformatorului cu unul echivalent care va avea o noua perioada de garantie similara cu cel initial.

Furnizorul este responsabil pentru eventualele defecte ascunse de fabricatie care apar pe durata de viata normata (35 ani), chiar daca perioada de garantie a expirat si va inlocui transformatoarele defecte cu alte echivalente.

In situatiile cand apar deficient repetate dupa expirarea perioadei de garantie furnizorul are obligatia de a trimite un delegate, la solicitarea operatorului de distributie, pentru efectuarea unei analize comune si stabilirea masurilor de remediere.

Specificatiile tehnice cuprinse in caietul de sarcini sunt cerinte minimale si trebuie indeplinite in acest sens sau in mecanisme echivalente ce indeplinesc in mod minimal cerintele si functionalitătile specificate.

La intocmirea prezentelor specificatii tehnice, autoritatea contractantă, pentru a evita situația în care specificațiile tehnice solicitate sa fie doar restrictive, fără a se urmări o anumită performanță medicala, a avut in vedere ca acestea să fie justificate punctual, din punct de vedere al necesității, dar si al spatiului existent/disponibil efectiv pentru amplasamentul acestui transformator cunoscut fiind faptul că gasirea unor spatii suplimentare este dificila, daca nu chiar imposibila.

3.4.6 Suport tehnic

Pe toata durata contractului si în perioada de garanție, Contractantul va asigura cu titlu gratuit suport tehnic si mentenanta in cazul disfunctionalitatilor pentru utilizarea echipamentelor aferente functionarii produsului in speta Tranformatorul de putere 20/0.4 kV , 630 kVA.

Mentenanța preventiva in perioada de garanție:

- Mentenanța preventiva trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație ale unui echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optima a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare.

- Operațiunile care trebuie efectuate de Contractant pentru fiecare intervenție sunt: conform instructiunilor de exploatare.

- Contractantul este responsabil pentru realizarea operațiunilor de mentenanță preventiva in conformitate cu cerințele stabilite de către producătorul echipamentului.

- Înainte de efectuarea operațiunilor de mentenanță preventivă, Contractantul comunică Autorității contractante lista operațiunilor de mentenanță care trebuie efectuate. În funcție de disponibilitatea locației unde este instalat produsul, este posibil ca mentenanța preventiva să trebuiască sa fie realizata în afara orelor normale de lucru sau la sfârșit de săptămână sau în sărbători legale. Orele de lucru normale ale Autorității contractante sunt 8.30 -a 16.00

- Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității/entității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită suport tehnic, Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

- Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea  contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecărui incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului.

Nivelele de prioritate sunt:

- Urgent - incidentul are impact major asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurarea activității Autorității/entității contractante.

- Critic - impact semnificativ asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității Autorității/entității contractante. Nici o soluție alternativa nu este disponibila, însă activitatea Autorității/entității contractante poate totuși continua, însă într-un mod restrictiv.

- Major - impact mediu asupra desfășurării activității Autorității/entității contractante. Problema afectează minor funcționalitățile produsului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesita soluții alternative pentru refacerea funcționalităților.

Contractantul va trebui sa respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului - aceștia se vor particulariza în funcție de specificul obiectul contractului:

| Nivel prioritate | Timp de răspuns | Timp de implementare soluție provizorie | Timp de rezolvare |
| --- | --- | --- | --- |
| Urgent | 48 ore | 48 ore – remediere componente | 5-10 zile lucratoare |
| Critic | 96 ore | 96 ore – inlocuire componente | 20-25 zile calendaristice |
| Major | 144 ore | 144 ore – inlocuire container | Max - 30 zile calendaristice |

Nerespectarea timpilor de mai sus da dreptul Autorității contractante de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică.

3.4.7 Timpi de raspuns in perioada de garantie

In perioada de garanţie, furnizorul/contractantul se obligă să asigure constatarea unei defecţiuni urgente, în maximum 2 zile lucratoare şi sa efectueze remedierea, la sediul achizitorului, în maximum 2 zile lucratoare, de la data constatarii defectiunii.

Pentru a fi luata in considerare modalitatea de indeplinire a cerintelor impuse de catre autoritatea contractanta in perioada de garantie, ofertantul are obligatia de a demonstra modul de asigurare a timpilor de raspuns la interventii in perioada de garantie, printr-o  declaratie pe propria raspundere.      Obligatia ofertantilor de a demonstra modul de asigurare a timpilor de raspuns la interventii in perioada de garantie, va trebui sa tina cont de urmatoarele:

a) timp de răspuns = intervalul cuprins între momentul semnalarii oricarei probleme/defecțiuni care necesită suport tehnic şi intrarea în acţiune a personalului de specialitate desemnat al contractantului;

b) capacitate de răspuns = potenţialul contractantului/personalului contractantului destinat intervenţiei de a rezolva o situaţie de urgenţă;

c) ofertantii vor demonstra ca personalul de specialitate, autospecialele, utilajele, mijloacele, echipamentele, etc., necesare intervenției, sunt deținute în baza unor titluri valabile, pe toată durata de funcționare a garantiei; (sunt/se dotează cu personal de specialitate, autospeciale, utilaje, mijloace, echipamente, etc., necesare intervenției, în funcție de riscurile gestionate în domeniul de competență);

d) ofertantii vor demonstra ca aplasarea în teritoriu a personalului de specialitate, autospecialelor, utilajelor, mijloacelor, echipamentelor, etc., necesare intervenției, se realizează astfel încât timpul de răspuns în  cazul disfunctionalitatilor privind utilizarea dispozitivelor/echipamentelor, sa nu depaseasaca maximum 48 ore de la semnalare, pentru urgente.

In cazul unor defectiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la service-ul autorizat, declarat de către furnizor sa efectueze remedieri, pe cheltuiala sa. Durata maximă de efectuare a reparatiilor depanărilor nu poate depăşi 30 zile calendaristice .

În cazul defecţiunilor majore care fac imposibila functionarea transformatorului furnizorul va asigura inlocuirea acestora in perioada de garantie, pe cheltuiala sa, cu un produs/transformator identic/similar celui din oferta tehnica/contract.

3.4.8 Instalare, punere in functiune, testare, autorizare

Înainte de a începe instalarea şi punerea în funcţiune, este esențială o planificare adecvată. Aceasta include evaluarea terenului, determinarea locației precise pentru amplasarea transformatorului obținerea (numai dupa caz) a permiselor și autorizațiilor necesare și realizarea unui plan detaliat de acțiune. Este important să se ia în considerare aspecte cum ar fi accesul la locație, fundațiile necesare (numai dacă este cazul), sursele de energie și alte infrastructuri relevante. Principalele etape ale planului de instalare si punere in functiune, sunt:

1- Realizarea Proiectului Tehnic

2- Procurarea si montajul celulei 20kV cu intrerupator

3- Procurarea si montajul Transformatorului 20/0.4kV/ 630 kVA

4- Verificarea si incercarile la echipamente 20kV

5- Instruirea personalului.

Instalarea şi punerea în funcţiune se asigură de către Contractant, la sediile SCJU Constanta,  cu personal autorizat şi sunt operaţii incluse în preţ. Pentru livrare/instalare, este necesar loc si acces pentru autoutilitara de transport echipament si acesoriile aferente.

Pentru instalarea si punerea in functiune a Transformatorului, Contractantul va lua in considerare, cel putin urmatoarele:

- este/nu este nevoie de prindere intr-o fundatie speciala

- este/nu este nevoie de platformă betonată (sau de un strat de pietriș), cu șanțuri de direcționare sau de captare a apelor pluviale la o distanță sigură de transformator - In cazul amplasării transformatorului si a conexiunilor pe o platforma betonată, se va avea grijă, ca evacuarea apelor pluviale sa nu fie obturată;

Contractantul trebuie să instaleze si sa pună in functiune transformatorul, în mod corespunzător, asigurându-se în acelaşi timp ca spaţiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea şi instalarea transformatorului, contractantul va elimina toate deşeurile rezultate şi va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele şi eliminarea acestora de la locul de instalare.

## Odată ce transformatorul este instalat, contractantul va realiza şi apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune produsul/echipamentul aferent în funcţiune. Punerea în funcţiune include, de asemenea, toate ajustările şi setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce priveşte performanţa şi calitatea, cu toate configuraţiile necesare pentru o funcţionare optimă.

## După instalare şi punere în funcţiune, Contractantul va efectua teste funcţionale ale produsului, in conditii de utilizare la sarcina maximă.

## Contractantul va efectua pe cheltuiala sa şi fără nici un fel de costuri din partea Autorităţii contractante toate testele pentru a asigura funcţionarea produsului la parametri agreaţi.

## Produsul va fi acceptat doar daca sunt indeplinite toate cerintele dinprezentul Caiet de Sarcini si daca sunt livrate cu toate accesoriile necesare pentru buna functionare si exploatare.

## Produsul va avea toate testele si verificarile facute in concordanta cu normele specifice in vigoare. Nu vor fi suficiente certificatele cu caracter general emise pentru o gama larga de parametrii de baza. Produsele vor fii supuse testelor de tip si de rutina in laboratoare de incercari ce nu apartin fabricantului sau furnizorului. Ofertantul trebuie sa transmita beneficiarului certificatele tuturor testelor. Dupa acceptarea ofertei beneficiarul poate solicita efectuarea testelor de rutina in laboratoare de incercari ce nu apartin fabricantului sau furnizorului. Ofertantul trebuie sa transmita beneficiarului certificatele tuturor testelor.

## Dupa acceptarea ofertei beneficiarul poate solicita efectuarea testelor de rutina. Lista testelor de rutina necesare in laboratorul de incercari la care se vor realiza probele se vor stabilii de comun acord intre parti. La cererea beneficiarului, testele de rutina vor fi realizate in prezenta beneficiarului, caz in care furnizorul vatrimite invitatie de participare la probe cu minim doua saptamani inainte de executia probelor.

## Furnizorul va prezenta dupa contractare o lista a testelor se santier pentru punerea in functiune a produsului. Furnizorul trebuie sa demonstreze capabilitatea tehnico-profesionala de a realiza serviciile si produsele oferite prin prezentarea urmatoarelor dovezi/documente:

- Imputernicirea de distribuitor din partea producatorului

- Copia certificatului sistemului de management  calitatii pentru producator conform ISO 9001, emis de un organism de certificare acreditat in tara de origine

- Decalaratie de conformitate pe propria raspundere a producatorului in care se vor include si informatii privind norma tehnica internationala sau tara de origine care a stat la baza realizarii produselor ,numele si adresa laboratorului de incercari documentul de acreditatre al laboratorului

- Referinte privind livrarile din ultimii 10 ani (5 ani minim) la alti beneficiari din tara si din strainatate precum si comportarea in exploatare a echipamentelor.

## Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi şi alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea contractantă.

## 3.4.9 Instruirea personalului pentru utilizare

## Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul.

## Instruirea va fi organizată după ce produsul este funcțional și trebuie să permită personalului Autorității contractante: intelegerea diferitelor componente ale produsului, intelegerea tuturor functionalitatilor, operarea produsului, informatii despre mentenanta de rutina care trebuie sa fie efectuata de catre utilizator si depistarea problemelor si diagnosticarea de baza. Durata de instruire va fi de minim 6 ore Sesiunea de instruire se va desfasura in limba romănă. Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport in limba romana, care includ cel putin manuale de operare, fise tehnice, instructiuni de folosire, caracteristici, performante.

3.4.10 Timp de funcționare (disponibilitate) a produsului dacă este cazul - Neaplicabil.

3.4.11 Disponibilitate, dacă este cazul – Nu este cazul

3.4.12  Furnizarea de produse de generație superioară- Neaplicabil.

4. Garanție / Termen de valabilitate

Toate produsele trebuie sa fie acoperite de garantie, conform specificatiilor producătorului si cerintele autoritatii contractante. Garantia va acoperi neconformitătile de calitate cat si neconformitătile de ambalare, furnizare, etc, inclusiv incidentele survenite pe timpul transportului catre entitatea contractantă.

În cazul lipsei conformităţii, Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita Contractantului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire.

În cazul lipsei conformităţii Autoritatea contractantă, are dreptul de a solicita Contractantului, în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată.

O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporţionată, dacă ea impune Contractantului costuri care sunt nerezonabile în comparaţie cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare:

a) valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate;

b) importanţa lipsei de conformitate;

c) dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru Autoritatea contractantă.

O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă Contractantul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord, în scris, între Contractant şi Autoritatea contractantă, şi fără niciun inconvenient semnificativ pentru Autoritatea contractantă, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 30 zile calendaristice de la data la care Autoritatea contractantă a adus la cunoştinţă Contractantului, lipsa de conformitate a produsului.

În cazul reparării produsului, în acesta vor fi montate numai piese noi.

Pentru transformatoare si pentru dotarile tehnice, garantia va fi de minim 60 de luni de la amplasarea acestora pe pozitia finala si semnarea procesului verbal de montaj si punere in functiune.

In caz de defectare a instalatiilor electrice, aer conditionat, sau a oricaror echipamente electrice aflate in perioada de garantie remedierea deficientelor intra in sarcina Contractantului.

5. Termen de livrare, ambalare, marcare, transport

5.1 Livrarea produselor :

Ofertantul are obligatia de a livra produsele la destinatia indicata de beneficiar, transportul fiind inclus in oferta respectand :

- Datele din comanda

- Termenul comercial stabilit

- Caracteristicile tehnice ale produsului specificate de achizitor.

Transformatorul va fi livrat complet echipat cu toate accesoriile necesare montarii si punerii in functiune, incarcate cu ulei.

Transformatorul va fi pregatit pentru livrare astfel incat sa se impiedice orice deteriorare in timpul incarcarii, transportului si descarcarii la destinatie. In mijlocul de transport, produsele se fixeaza rigid si se aseaza conform instructiunilor furnizorului.

Livrarea se va face la noul sediu al Serviciului Clinic Medicina Legala Str Stefan cel Mare nr 133 din Constanţa, in baza unei/unor comenzi emise de spital, in termen de 60 zile  de la data transmiterii comenzii ferme de catre Autoritatea Constractanta;

- Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ la sediul specificat de autoritatea contractanta;

- Include serviciile de transport si instalare/montaj la locatiile transmise de autoritatea contractanta;

- Livrarea se va face franco la sediul autoritatii contractante de catre furnizor cu mijloacele de transport/ridicat/manipulat proprii si cu respectarea solicitarilor din caietul de sarcini;

- Contractantul va  asigura si eticheta produsele furnizate astfel incat sa previna orice dauna sau deteriorare in timpul transportului acestora catre destinatia stabilita Str Stefan cel Mare nr 133 Constanta

- Produsele trebuie insotite obligatoriu de o declaratie de conformitate si/sau certificat de calitate. Daca documentele care insotesc produsele sunt intr-o limba straina, vor fi insotite de o traducere in limba romana, autorizata.

Transportul şi toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului şi cauzate de orice factor extern.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor şi se consideră că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

5.2 Documente de insotire la livrare.

Transformatorul si subansamblele vor fii insotite la livrare de urmatoarele documente in limba romana:

- Documentatie tehnica cu accesoriile si valorile parametriilor oferiti ;

- Certificate , buletine emise dupa efectuarea de probe pentru vertificarea incadrarii in valorile soliciate prin fisa tehnica;

- Lista incercarilor de tip, individuale si protocoalele aferente

- Rezultatele testelor si incercarilor trasformatorului in conformitate cu normele international, inclusive cele nationale , teste efectuate de laboratoare independent acreditate;

- Desene, prospecte, cataloage ilustrative pentru componenta produsului si materialele utilizate;

- Desen cu cote incluzand descrierea si amplasarea borne infasurari pe capac;

- Instructiuni de montaj si exploatare, menteneata si program de verificari profilactice in scopul eliminarii indisponibilitatii trafo si mentinerea in buna functionare pe intreaga perioada de viata;

- Declaratie de conformitate emisa de producator (care sa aiba anexat si certificatul de calitate si garantie) conform SR EN ISO / CEI 17050 – 1:2-2010;

- Durata de viata in ani a tranformatorului;

- Cantitatea de ulei;

- Declarative de absenta din ulei a PCB sau a altor componente clasificate ca substante periculoase;

- Certificate system controlul calitatii

- Cerinte de transport si manipulare

- Impactul asupra mediului

- Declaratie privind materialele reciclabile

5.3. Ambalare  - Transformatoarele nu se ambaleaza;

5.4 Marcarea

Transformatorul va fii marcat CE si va avea 2 etichete de date tehnice, in limba romana care sa contina caracteristicile tehnice, marca fabricii constructoare, grupa de conexiuni si se vor amplasa pe ambele parti ale cuvei. Marcarea trebuie sa fie lizibila si durabila.

Marcarea CE ( Conformitate Europeana) este o marcare obligatorie a produselor din spatial economic European, fiind si o declaratie a conformitatii privind siguranta si sanatatea consumatorului si a mediului.

5.5 Transport, asigurare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a Contractantului si se transporta cu mijloace de transport auto;

## 5.6 Mediul in care este operat produsul.

Produsul se vor utiliza de catre noul sediu al Serviciului Clinic Medicina Legala si va fi amplasat in spatiul exterior ale Sectiei Exterioara. Intensitatea de utilizare si gradul de încărcare vor fi la un nivel mediu. Conditiile climaterice si de mediu:

- Mediu  - In aer liber

- Temperatura aerului – maxim +40 grade Celsius si minim -33 grade Celsius

- Altitudinea maxima 1000 m

- Poluare – Grad poluare III, Lf >2.4 cm /kV

- Temperatura medie pe 24 h – Maxim 35 grade Celsius

6. Operațiuni cu titlu accesoriu

6.1 Instalare, punere în funcțiune, testare.

Transportul transformatorului descarcarea acestuia cu macara si montarea transformatorului pe amplasamentul final, vor fi in sarcina Contractantului – conform Cap. 3.4.8.

Testele si punerea in functiune vor fi efectuate de catre Contractant, in prezenta reprezentatilor desemnati de Autoritatea contractanta.

6.2 Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea, condiţii de acces, cerinţe de securitatea muncii şi prevenire a incendiilor şi protecţie a mediului

Avand in vedere faptul ca, instalarea şi punerea în funcţiune se asigură de către furnizor la noul sediu al Serviciului Clinic Medicina Legala din Constanta Str. Stefan cel Mare nr. 133, cu personal autorizat din partea Ofertantului şi sunt operaţii incluse în preţ, recomandam ofertanților să viziteze amplasamentul, pentru a evalua pe propria răspundere, cheltuială și risc, datele necesare pregătirii și elaborării ofertei tehnice și financiare.

Nu se vor deconta ulterior, cheltuieli suplimentare privind instalarea şi punerea în funcţiune a produselor solicitate.

Utilajele necesare pentru manipulare, instalare, respective macaraua cu care se va descarca transformatorul trebuie sa detina certificat CNCIR, in termen de valabilitate, iar persoana/ persoanele care vor ocupa de descarcarea generatorului la destinatie, trebuie sa prezinte dovada autorizarii lor ca legator de sarcina/ macaragiu.

Cu privire la condiţiile de acces in locația unde se va efectua livrarea, instalarea, punerea in functiune, testarea, cu minim 2 zile lucrătoare anterior livrării transformatorului si accesoriilor aferente bransarii in celula de medie tensiune. Contractorul va transmite o notificare scrisă (solicitând confirmarea de primire a acesteia) către persoana responsabilă din partea SCJU Constanta cu derularea contractului, pentru asigurarea spațiului de descărcare.

Cu privire la cerinţele de securitatea muncii şi prevenire a incendiilor şi protecţie a mediului Contractantul va respecta normele de securitate si sanatate in munca si normele privind situatiile de urgenta potrivit legilor in vigoare Cerinţe de asigurarea calităţii Conform legislatiei in vigoare.

Cu privire la cerinţele de asigurarea calităţii, acestea vor respecta intocmai legislatia specifica in vigoare.

7. Atribuțiile și responsabilitățile Părților

7.1 Atribuțiile principale ale Contractantului, conform cerințelor prezentului Caiet de sarcini -Contractantul are următoarele responsabilități majore:

- livrarea transformatorului cu toate acesoriile incluse pentru cuplarea la energia electrica, cu respectarea termenelor prevăzute la cap. 5.2, însoţite de documentele solicitate la cap. 8 din Caietul de sarcini;

- se obligă ca produsul furnizat să respecte cel puţin calitatea prevăzută în propunerea tehnică;

- se obligă să furnizeze produsul astfel cum au fost prevăzut în documentatie;

- se obligă să desemneze o persoana sau o echipa, pentru monitorizarea contractului.

În derularea contractului, activitatea Contractantului/Furnizorului va fi condusă de următoarele principii:

- acționează în interesul Autorității/entității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

- acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor Contractului.

Obligațiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.

7.2  Atribuțiile principale ale Autorității contractante - Autoritatea contractantă are următoarele obligații principale:

- desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului ;

- sa asigure accesul furnizorului in incinta amplasamentului final, in vederea livrarii si instalarii produsului;

- se obliga sa receptioneze produsel in termenul convenit;

- se obliga sa respecte instructiunile de exploatare ale produselor livrate, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice data de producator ;

- se obliga sa plateasca pretul convenit, prin ordin de plata prin Trezoreria Constanta in maxim 60 zile de la data confirmarii de primire a facturii emisa de furnizor ;

- se obliga sa puna la dispozitia furnizorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le considera necesare indeplinirii contractului.

8. Cerinte de receptie si conditii/modalitati de plata

  - La livrare generatorul trebuie însoțit de următoarele documente:

- Manual de utilizare: Romana;

- Fisa test fabrica;

- Cerificat de Garantie: minim 5 ani;

- Certificare: CE;

- Plan de mentenanta cu piese incluse;

8.2 Cu minim 2 zile lucrătoare anterior livrării transformatorului, Contractorul va transmite o notificare scrisă (solicitând confirmarea de primire a acesteia) către persoana responsabilă, din partea SCJU Constanta, cu derularea contractului, pentru asigurarea spațiului de descărcare. Tot atunci se vor stabili punctul de descarcare a transformatorului, in curtea noii locatii a Serviciului Clinic Medicina Legala, Constanta, Str Stefan cel Mare 133,

Descarcarea si montajul echipamentului si a accesoriilor aferente, intra in sarcina Contractorului.

Livrarea transformatorului, se va efectua în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00 – 15:00 in prezenta personal;ui SCJU Constanta;

8.3 Recepția generatorului si a dotarilor mentionate la capitolul 3.4.1 se face după cum urmează:

- verificarea documentelor de livrare menționate la cap. 8.1;

- verificarea elementelor de identificare de pe transformator, care trebuie să fie în concordanță cu cele înscrise în documentele depuse;

- verificarea respectării normelor, precum și existența dotărilor impuse de prezentul Caiet de Sarcini.

Contractantul garantează că, la data recepției, transformatorul este nou  si corespunde normelor tehnice în vigoare.

Recepția la primire ,cantitativă și calitativă, a transformatorului se va face în aceeași zi la locul de livrare, de către reprezentantul/reprezentanții Autoritatii contractante în prezența delegaților contractantului, întocmindu-se un proces-verbal de recepție (predare-primire), semnat de părți.

Receptia finala, se va face dupa punerea in functiune si efectuarea testelor necesare.

In cazul constatarii de produse/parti de produse/dotari, etc. deteriorate, deficienţe cantitative şi/sau calitative, furnizorul va proceda la înlocuirea bunurilor necorespunzătoare si/sau completarea lipsurilor cantitative si/sau calitative fără a modifica preţul contractului.

Toate cheltuielile aferente receptiei vor fi suportate de catre contractant. Receptia se va considera finalizata numai dupa semnarea documentelor de receptie.

Contractantul va emite factura pentru produsul livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului si numarul comenzii in baza carora s-a emis, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Facturarea se va face prin sistemul electronic de facturare RO e-factura sau in cazul unei imposibilitati tehnice se va transmite factura fiscala in original la sediul autoritatii contractante: Bd. Tomis nr. 145, Constanta.

8.4 Plata produsului se va face cu O.P. numai pe baza facturii, in original sau transmiterea acesteia prin sistemul electronic de facturare RO e-factura, pe care va fi mentionat obligatoriu contul de plata al furnizorului deschis la Trezorerie si cu respectarea prevederilor din caietul de sarcini.

Termen de plata solicitat: in termen de maxim 60 de zile de la data confirmarii de primire a facturii fiscale și a tuturor documentelor justificative (receptia produselor, etc).

9. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea contractului, obligațiile specifice obiectului contractului (inclusiv cele ce de decurg in mod logic din indeplinirea acestuia) dar si obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24.

10. Administrarea / Managementul / Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului

Contractul se va încheia cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa, în calitate de Autoritate contractanta si factura electronica ce se va transmite prin sistemul national RO E-FACTURA.

Contractantul are obligația de a desemna pentru implementarea contractului o persoană/o echipa, responsabilă cu următoarele activități:

- asigura comunicarea intre reprezentantii spitalului (departament clinic, departament tehnic) si  asigură respectarea obligatiilor contractuale ce decurg din contractul de atribuire;

- propune, pregateste si organizeaza planul de activitate, instalare, training personal tehnic din cadrul contractului si asigura resursele necesare pentru atingerea obiectivelor contractului;

- coordoneaza activitatile din cadrul contractului, supervizand direct echipamentele tehnice, echipele de service, managerii de produs, consultantii si pe alti colaboratori implicati;

- monitorizeaza in timp progresul atins fata de obiectivele propuse;

- asigura rezolvarea problemelor aparute in implementarea contractului si informeaza la timp achizitorul despre problemele aparute;

- este persoana de contact în situația apariței unor defecțiuni în perioada de garanție și asigură efectuarea service-ului în această perioadă în termenii conveniți;

- in perioada de implementării contractului poate convoca întrunirea unei/unor întâlniri cu scopul evaluării și reducerii/evitării riscurilor de neîndeplinire a contractului;

- găsirea unor soluții pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate;

- luarea de decizii cu privire la acțiunile care vor fi întreprinse cu respectarea prevederilor contractuale;

- executa orice alte dispozitii date de autoritatea contractanta, in limite contractuale si al temeiului legal, in realizarea contractului.

De asemenea, din partea achizitorului, va fi desemnata o  persoana responsabila de gestionarea, urmarirea si prevenirea riscurilor ce pot interveni in derularea prezentului contract.

Persoana responsabila va avea ca atributii cel putin urmatoarele:

- respectarea intocmai a prevederilor prezentului contract referitoare la termenele de livrare, caracteristicile tehnice, forta majora, etc.

Avizat	                                                                                                     Intocmit

Sef Serviciul Tehnic Administrativ                                                              Comp. Tehnic,

Andreescu Laura 							   Ing. Zanfir Loredana Liliana