[image: image2.png]prraut Guwic Juneyea o Uncenya ConsiuiuL JupeTean
" SF.APOSTOL ANDREI” CONSTANTA GONSTANTA





[image: image1.png]prraut Guwic Juneyea o Uncenya ConsiuiuL JupeTean
" SF.APOSTOL ANDREI” CONSTANTA GONSTANTA






B-dul Tomis nr.145 Constanta 
Nr. Inregistrare 20073 din 25.03.2026                                                                        
  AVIZAT,

                                                                                SEF SERVICIU TEHNIC-ADMINISTRATIV                           

                                                                                                                          Ec. Laura Andreescu
CAIET DE SARCINI 
„Servicii de mentenanta a ușilor automate culisante si a ușilor automate batante - aflate in dotarea S.C.J.U. Constanta”
Cod CPV: 50800000-3 - Diverse servicii de întreținere și de reparare
Datele de identificare ale organizatorului procedurilor de selectare: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa

Adresa: Bd.Tomis nr.145 Constanta, ROMÂNIA

Cod înregistrare fiscală: 11055818

Numărul de telefon +40 0241503255, fax: +40 241660473

E-mail: achizitii@spitalulconstanta.ro

1 Introducere

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru prestarea:                                  

„Serviciilor de mentenanta a ușilor automate culisante si a ușilor automate batante, aflate in dotarea S.C.J.U. Constanta”, denumite în continuare ”Servicii” și astfel cum fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

În cadrul acestei proceduri, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Constanta îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv deține calitatea de Achizitor în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde Ofertantul consideră că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Caietul de sarcini  conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.

Mentenanța reprezintă ansamblul tuturor acțiunilor tehnice, administrative și manageriale, pe parcursul ciclului de viață al unui echipament/sistem pentru menținerea sau restabilirea/readucerea acestuia într-o stare în care să-și poată îndeplini funcția impusă/necesară. Contextul realizării acestei achiziții de Servicii

1.1 Serviciile de mentenanta la echipamentele ce fac obiectul prezentei documentatii reprezinta activitati imperios necesare a se efectua, avand in vedere ca echipamentele ce urmeaza a fi intretinute se afla intr un Spital. Orice modificare in functionarea optima a acestora poate afecta grav activitatea specifica din spital. Chiar daca echipamentele in cauza nu sunt medicale, acestea fac parte din ansamblul general al Spitalului, completand si sustinand bunul mers al activitatii generale a Spitalului.
1.2 Informații despre Autoritatea Contractantă

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa a fost  infiinţat în anul 1969 sub denumirea de “Spitalul Unificat Constanta” deoarece unitatile spitalicesti din aceea vreme nu mai puteau satisface nevoile medicale ale populatiei si nici exigentele medicinei moderne. Dupa mai multe modificari, in anul 2013, actuala denumire a fost stabilita prin decizia Consiliului Judetean Constanta. 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa reprezinta cea mai mare unitate medicală din regiunea de Sud Est a României. Astfel acesta asigură servicii medicale curative permanente pentru o populaţie de peste 760.000 locuitori ai judeţului Constanţa şi preia majoritatea cazurilor care depăşesc competenţa spitalelor teritoriale din judeţ. S.C.J.U. Constanța deservește în mod direct Constanța și Tulcea (cu o populație de peste 245.000 de locuitori) de unde rezultă un grad de adresabilitate de aproape un milion de locuitori. 
1.3 Pe langa echipamentele si dispozitivele medicale, care asigura desfasurarea actului medical intr-un spital, exista si echipamente care sustin si completeaza activitatea spitalului. Daca acestea nu functioneaza in parametrii normali, pot afecta grav activitatea spitalului, direct, cum e cazul usilor automate de acces in salile operatorii. 
1.4 Informații despre echipamentele pentru care sunt necesare Serviciile de mentenanță care fac obiectul achiziției

Echipamentele auxiliare ale Autoritătii Contractante care vor face obiectul Serviciilor de mentenantă ce vor fi achizitionate sunt: 
1. Ușile automate culisante
2. Ușile automate batante.
Spitalul detine mai multe tipuri de usi, in functie de locul in care sunt amplasate si de necesitătile specifice locului respectiv.
Ușile automate culisante:

- Mecanism: sunt acționate de un senzor, foile de ușă se deplasează lateral, paralel cu peretele.

- Spațiu: sunt ideale pentru zone cu trafic intens; nu ocupă spațiu de deschidere în interior sau exterior.

- Trafic: sunt excelente pentru fluxurile bidirecționale mari, cum este cazul spitalului.

- Costuri: costuri de mentenanță mai ridicate, necesitând revizii regulate pentru senzori și role și mai dificil de întreținut în timp.
Ușile automate batante:
- Mecanism: se deschid prin pivotare (împingere sau tragere) cu ajutorul unui braț mecanic motorizat.
- Spațiu: necesită o zonă de siguranță liberă în fața și în spatele ușii pentru a permite deschiderea.

- Trafic: sunt mai potrivite pentru spații cu trafic mediu, permitand o deschidere completă pe lățimea golului de usa.
- Costuri: costuri de mentenanță mai ieftine ca ansamblu și mai ușor de întreținut în timp.

Tabel cu echipamentele auxiliare

ușile automate culisante si ușile automate batante, care sunt in număr total de 56 bucati, avănd următoarea strucură si amplasare:

	Nr. crt.
	Nr. buc.
	Dispunere/localizare
	Uși automate culisante
	Uși automate batante

	1. 
	2
	Policlinica 1
	       2
	       -

	2. 
	8
	UPU
	       7
	       1

	3. 
	2
	ATI
	      1
	       1

	4. 
	7
	BO Ortopedie
	      4
	       3

	5. 
	5
	Chirurgie Cardiovasculara
	      -
	       5

	6. 
	8+5
	BO Chirurgie
	      5
	       8

	7. 
	1
	BO Neurochirurgie – Oftalmologie;
	      -
	       1

	8. 
	16
	Sectia Neonatologie
	    15
	       1

	9. 
	1
	Compartiment Radioterapie
	     1
	      0

	10. 
	1
	Sector Administrativ(usa automata rotativa)
	      -
	      1

	TOTAL
	56
	
	    35
	    21


Ușile automate culisante si Ușile automate batante, sunt utilizate zilnic cu o frecventa care depinde de fluxul  de persoane specific fiecarui compartiment unde sunt dispuse, iar volumul de utilizare poate fi continuu, la nevoie, sau periodic. 
Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante
In mod previzibil, usile automate sunt supuse la un grad ridicat de uzura. Deschiderea si inchiderea lor constanta pot face ca piesele sa slabeasca in timp, ceea ce poate duce la probleme cu actionarea automata completa. Una dintre cele mai frecvente probleme cu usile automate este ca acestea devin nealiniate. Acest lucru se poate intampla din mai multe motive, dar de obicei se intampla pentru ca usa a fost lovita de ceva (cum ar fi un targa, carucior, etc.) sau pentru ca podeaua este/devine neuniforma.

Usile nealiniate pot provoca tot felul de probleme, inclusiv faptul ca acestea nu se deschid sau nu se inchid in mod corespunzator. O alta problema frecventa a usilor automate este ca acestea se murdaresc rapid. Acest lucru se intampla, de obicei, din cauza prafului si murdariei care se depun pe senzorii usii, ceea ce poate impiedica usa sa se deschida sau sa se inchida correct, fapt care ingreuneaza traficul, fiind important sa existe un program de intretinere regulat, pentru a te asigura ca acestea continua sa functioneze corect. 
Serviciile de mentenanta solicitate prin prezentul Caiet de sarcini se impun deoarece, pe parcursul exploatarii uzuale, diferite componente sau parti ale echipamentelor se uzeaza fizic in mod diferentiat, fapt care poate duce la nefunctionarea normala a acestora. Echipamentele pentru care se solicita mentenanta asigura desfasurarea activitatii Spitalului in conditii normale. Fiind vorba de un Spital Clinic Judetean de Urgenta, unde numarul pacientilor fluctueaza de la mare la foarte mare, orice intrerupere a activitatii sau a perturbare a activitatii normale a Spitalului poate afecta grav vietile pacientilor precum si a personalului medical care trebuie sa isi desfasoare activitatea medicala in conditii optime si de siguranta atat pentru pacient cat si pentru personalul medical insusi.
In vederea mentinerii caracteristicilor functionale ale echipamentelor prezentate mai sus si a mentinerii functionarii acestora in parametrii normali se impune achizitionarea de „Servicii de mentenanta a ușilor automate culisante si a ușilor automate batante, aflate in dotarea S.C.J.U. Constanta”.

2 Descrierea Serviciilor solicitate

Prezentul Caiet de Sarcini descrie Serviciile de mentenanță pe care Contractantul le va realiza pentru echipamentele identificate în cadrul Tabelului cu echipamentele auxiliare de mai sus.

Siguranța operatorilor de uși automate batante si culisante, respectiv SCJU Constanta, este crucială pentru asigurarea siguranței pacientilor, salariatilor dar și a clădirilor. 

Se vor respecta toate cerințele specifice de verificare, mentenanta, depanare, inclusiv reglarea vitezei de deschidere a ușii, a vitezei de închidere a ușii, a forței de deschidere și a forței de închidere. După finalizarea depanării, trebuie efectuate teste stricte, iar rezultatele testelor trebuie înregistrate pentru a asigura funcționarea normală a ușilor automate și siguranța utilizatorilor. (inclusiv testarile de intreținere).
Se vor respecta standardele ce reglementeaza metodele de întreținere și tratare a ușilor automate, mijloacele de întreținere și elementele esențiale de întreținere ale acestora..

Se vor efectua toate inspecțiile regulate de siguranță și întreținere, pentru a se asigura că ușile automate sunt întotdeauna în stare bună de funcționare și că potențialele defecte pot fi descoperite și rezolvate în timp util.

Se vor verifica/testa sistemele de oprire de urgență și sistemul de deblocare de urgență al ușilor batante automate, pentru e asigura functionarea acestora in situații de urgență, cum ar fi incendiul sau întreruperile de curent, cand aceste sisteme pot opri rapid și eficient funcționarea ușilolr batante și pot asigura siguranța utilizatorilor.
Mentenanța ușilor culisante și batante din spitale (saloane, săli de operație, ATI, UPU, holuri de acces, etc.) este critică pentru igienă, controlul infecțiilor și siguranța la incendiu. Conform reglementărilor pentru construcții spitalicești și directivelor europene privind dispozitivele de acces, respectiv Normativului pentru construcții spitalicești - Indicativ NP 015-2022, cerințele minime includ:
1. Frecvența Operațiunilor:

- Mentenanță preventivă: Minim o dată la 3-6 luni (în funcție de trafic și de complexitatea automatizării) pentru revizii complete.

- Mentenanță corectivă/Intervenție: Asigurare tehnică 24/7 sau conform caiet de sarcini.

2. Verificări Obligatorii (Safety & Security)

- Sisteme de siguranță (anti-strivire): Testarea senzorilor radar/infraroșu care opresc sau inversează mișcarea canatului la detectarea unui obstacol.

- Declanșarea la urgență (Fail-Safe): Verificarea deschiderii automate în caz de pană de curent sau semnal de la centrala de incendiu.

- Comutatoare de proximitate: La ușile batante/culisante sterile, se verifică funcționarea senzorilor "fără atingere" (cot/picior) pentru a preveni contaminarea încrucișată. 

3. Igienă și Etanșeitate (Controlul Contaminării)

- Integritatea garniturilor: Controlul garniturilor de etanșare perimetrale pentru a asigura presiunea pozitivă/negativă și a preveni infiltrarea aerului/bacteriilor.

- Suprafețe și materiale: Verificarea integrității panourilor ușilor și a geamurilor, care trebuie să fie netede, fără adâncituri și rezistente la soluțiile de decontaminare specifice spitalelor.

4. Piese Consumabile și Componente Mecanice

- Cărucioare de rulare și șine (pentru culisante): Curățarea șinelor de praf/reziduuri și înlocuirea rolelor uzate pentru a elimina zgomotul și a asigura o culisare lină.

- Baterii de back-up: Înlocuirea acumulatorilor uzați pentru a garanta funcționarea autonomă a automatizării în cazul unei căderi a rețelei electrice.

- Balamale și amortizoare (pentru batante): Ungerea balamalelor și calibrarea forței arcurilor/motoarelor pentru o închidere etanșă și controlată.

Asigurarea serviciilor de mentenanță presupune obținerea rezultatelor așteptate într-un mod satisfăcător pentru Autoritatea Contractantă pentru a asigura o disponibilitate cat mai ridicata pentru echipamente, respectiv pentru a facilitata desfășurarea activității la nivelul Autorității Contractante cu întreruperi minime.

Prin interventie se intelege realizarea operatiunilor descrise in prezentul caiet de sarcini / luna pentru numarul si tipul de usi specificat in Caietul de sarcini.
Cantitatea pentru care se solicita prestarea “serviciilor de mentenanta usi automate” este:

· Cate o intervenție de mentenanta preventiva pe luna, pentru toate usile;
· Contract pentru 8 luni (mai - dec. 2026), cu posibilitatea de prelungire pentru 4 luni (ianuarie-aprilie 2027).
Frecvența prestării „Serviciilor de mentenanța a ușilor automate culisante si a ușilor automate batante, aflate in dotarea S.C.J.U. Constanta”:

a) Activitati cu frecventa lunara:

Gresat arcuri de torsiune, intins/reglat curele;
Setat, resetat componente electronice;
Reglat sisteme culisare;
Reglat cursa inchidere;
Curatat sistem angrenaj;
Verificare/Inlocuire garnituri uzate sau rupte;
Verificare/Inlocuire arcuri tip resort rupte;
Verificare/Inlocuire  cabluri de tractiune;
Verificare/Inlocuire balamale si role uzate;
Verificare sistem de operare automat sau manual;
Verificarea sinelor si a suruburilor de prindere;
Recalibrarea echilibrului usilor;
Verificarea functionarii in parametri a electromotorului;
Oricare operatiune necesara pentru remedierea defectiunii/lor aparute.
b) Interventii  la cererea autoritatii contractante: in caz de defectiune neprevazuta, in afara mentenantei lunare preventive, ori de cate ori este solicitat de autoritatea contractanta;

In cazul constatarii defectarii unor piese,  prestatorul va prezenta lista pieselor de schimb necesare. 
Prestatorul asigura furnizarea pieselor in baza unei comenzi a autoritatii contractante, iar manopera de montaj si repunere in functiune este acoperita de contractul de mentenanta. Garantia pieselor va fi cea a producatorului. 

Autoritatea contractanta urmareste ca prestatorul sa-si indeplineasca sarcinile, asumate prin prezentul Caiet de sarcini si prin Contract, cu responsabilitate, cu respectarea normelor legislative din domeniul in care activeaza si din domeniul muncii si mediului si intocmai cum sunt aceastea descrise in Caietul de sarcini, operatiunile sa fie efectuate cu personal calificat, utilizand echipamente specifice pentru indeplinirea serviciilor mentionate. Prestatorul urmeaza a fi responsabil de siguranta operatiunilor si a metodelor de prestare utilizate pe toata durata derularii contractului. Prestatorul trebuie sa si indeplineasca cu profesionalism operatiunile asumate prin semnarea contractului, si este direct raspunzator de calitatea serviciilor prestate, de functionarea corecta a instalatiilor asupra carora intervine.
2.1 Rezultate așteptate în urma prestării Serviciilor

Scopul Serviciilor de mentenanță ce fac obiectul Contractului poate fi exprimat cel puțin prin următoarele:
i. reducerea costurilor asociate utilizării echipamentelor;
ii. maximizarea disponibilității echipamentelor;
iii. menținerea echipamentelor în parametri optimi de funcționare;
iv. minimizarea întreruperilor în activitatea autorității contractantei datorită indisponibilității temporare si/sau permanente a echipamentelor;
v. reacție rapida în cazul unui incident.
Înainte de începerea derulării activităților de mentenanță, Contractantul să elaboreze și să prezinte pentru revizuire și aprobare un program de mentenanță actualizat înainte de demararea activităților.

2.2 Serviciile solicitate: 

Activitatile ce urmeaza a se realiza de catre Contractant cuprind urmatoarele:
Verificari, intretinere si lucrari de mentenanta pentru usi automate culisante si batante, conform celor specificate la punctul 3 “Descrierea serviciilor solicitate”.

Definitii: 
1. Mentenanța preventivă - trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor care se efectuează în mod regulat prin acțiuni planificate și programate pe parcursul ciclului de viață al unui echipament/produs, pentru a identifica și corecta potențiale probleme cu scopul de a reduce riscul/probabilitatea apariției unor defecțiuni sau de degradare care împiedicăfuncționarea optimă a echipamentului/produsului;
2. Mentenanța predictivă – trebuie înțeleasă ca monitorizarea continuă/periodică a parametrilor de funcționare a unui echipament cu scopul de a detecta/anticipa degradarea componentelor acestuia astfel încât să fie realizată mentenanța preventivă înainte de apariția defectului. – nu este cazul;
3. Mentenanța corectivă - trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului;
4. Suport tehnic de la distanță - nu este cazul.
2.2.1 Mentenanța preventivă

Operațiunile de mentenanță preventivă a echipamentelor cuprind o serie de activități planificate și riguroase menite să le mențină în perfectă stare de funcționare și să optimizeze eficiența acestora în conformitate cu specificațiile tehnice ale echipamentului. În plus, scopul acestor operațiuni este de a extinde durata lor de viață, de a evita situațiile care pot perturba activitatea AutoritățiiContractante și de a minimiza posibilitatea unei defecțiuni precum și asigurarea unui consum minim de energie.

Contractantul trebuie să efectueze mentenanța preventivă a echipamentelor lunar, operațiunile care trebuie efectuate de Contractant pentru fiecare intervenție periodica sunt descrise in capitolul 3.
Contractantul este responsabil pentru realizarea operațiunilor de mentenanță preventivă conform cartilor tehnice ale utilajului/echipamentului. 
Orele de lucru normale ale Autorității Contractante sunt 24/24.
Operațiunile de mentenanța preventivă care necesită o oprire a echipamentelor se efectuează în afara orelor de varf in activitatea spitalului, cum ar fi in zilele de la sfarsitul saptamanii sau in zilele de sarbatoare legala, astfel incat oprirea temporara sa nu afecteze activitatea spitalului. Datele exacte se vor stabili de comun acord de catre beneficiar si prestator in functie de programul fiecareia dintre parti.
Mentenanța preventivă trebuie să acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă, echipamente și altele asemenea cum ar fi diverse consumabile, etc.
Operațiunile de mentenanță preventivă trebuie efectuate în condiții de securitate, cu asigurarea că sunt îndeplinite toate măsurile privind protecția, conform prevederilor legale, a personalului Contractantului care efectuează mentenanță și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

După fiecare intervenție preventivă, Contractantul trebuie să efectueze teste de funcționare ale echipamentului.

2.2.2 Mentenanța predictivă

Nu este cazul.
2.2.3 Mentenanța corectivă

Operațiunile de mentenanță corectivă a echipamentelor acoperă toate intervențiile (punctual) atunci când apar anomalii sau probleme, menite să remedieze defectele și deficiențele care afectează utilizarea echipamentelor pentru restabilirea operabilității.În cazul unui defect sau deficiență a unuia sau a mai multor echipamente, sarcina principala a contractantului este restabilirea operabilității fie prin rezolvarea definitivă a problemei, fie prin soluționarea temporara a problemei. În cazul în care a fost aplicată o soluție temporară, problema trebuie rezolvată cât mai curând posibil.

Operațiunile de mentenanță corectivă includ identificarea și diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru restabilirea bunei funcționări și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale echipamentelor, cu excepția consumabilelor atunci când Autoritatea Contractantă semnalează un incident.

In cadrul mentenantei corective se va urmari cu precadere evolutia parametrilor de functionare, prevenirea, detectarea si corectarea in timp real a ricarei anomalii in functionarea echipamentelor. Aici vor fi cuprinse operatiunile de reglare calitativa a parametrilor de functionare.
In acest sens se va prezenta lunar un Raport tehnic ce va cuprinde starea de functionare a sistemului, verificarile, reglarile calitative efectuate.
Mentenanța corectivă trebuie să acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă, materiale, echipamente și altele asemenea, și trebuie asigurate la sediul unde este instalat echipamentul.

Operațiunile de mentenanță corectivă trebuie efectuate în condiții de securitate, cu respectarea prevederilor privind protecția personalului care efectuează mentenanță și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

Contractantul trebuie să efectueze mentenanță corectivă a echipamentelor în funcție de necesitați atunci când Autoritatea Contractantă semnalează un incident. 

Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea Contractantă, în funcție de nivelul incidentului.

Notificarea/semnalarea unei probleme se va realiza în baza unei proceduri care va include cel puțin următoarele acțiuni:

1. Înregistrarea incidentului se va realiza la punctul de contact pus la dispoziție de contractant (email, telefon, online prin intermediul unui instrument pus la dispoziție de către contractant);
2. Coordonate de identificare ale Autorității Contractante;
3. Clasificarea inițiala a nivelului de prioritate a incidentului, așa cum a fost determinat la nivelul Autorității Contractante;
4. Descrierea incidentului;
5. Informații pentru identificarea echipamentului care necesita intervenție;
6. Locația unde se afla echipamentul;
7. Coordonate de contact ale persoanei de contact la nivelul Autorității Contractante pentru gestionarea problemei apărute;
După semnalarea unui incident, Contractantul îl va înregistra și în funcție de informațiile inițiale furnizate de Autoritatea Contractantă, va comunica pașii următori pentru rezolvarea incidentului.

Notificarea / semnalarea confirmata de catre contractant, va fi urmata de o Nota de Constatare care va fi comunicata Autorității Contractante.

După fiecare intervenție corectivă, Contractantul trebuie să efectueze teste de funcționare si sa prezinte un Raport de lucru.

2.2.4 Suport tehnic de la distanță/helpdesk  
Nu este cazul.
2.2.5     Condiţii de garanţie

Prestatorul va garanta calitatea lucrărilor executate si a materialelor utilizate pentru acestea, astfel:

· pentru manoperă, termenul de garanţie va fi de minim 6 luni;

· pentru materialele folosite şi echipamentele utilizate la lucrările de reparații, se va asigura garanţia dată de producătorul acestora (funcţie de tipul piesei), care va decurge de la data finalizării serviciilor de reparații/intervenții (data semnării recepţiei la terminarea serviciilor); prestatorul are obligaţia să predea o copie a certificatelor de garanţie, a declaraţiilor de conformitate şi/sau calitate pentru materialele/ echipamentele folosite: această garanţie va fi între 12 şi 24 luni.

· pentru piesele de schimb achiziţionate de către prestator şi care se uzează în termenul de garanţie în urma unei utilizări normale, răspunzător este prestatorul cu înlocuirea pieselor uzate, el suportând atât costul pieselor noi cât şi al reparaţiei;

· [image: image1.png]orice reclamaţie din partea beneficiarului se va transmite sub formă de document scris prin mail, fax sau poştă, cu confirmare de primire;

· prestatorul este direct răspunzător de eventuelele pagube materiale cât şi vătămări corporale pe care le pot suferi anumite persoane, produse de nefuncţionarea în parametrii şi în condiţii de siguranţă a grupului electrogen, datorate defecţiunilor apărute la unul din subansamblurile ce au făcut obiectul reparaţiei, aflat în termen de garanţie.

2.3 Măsurile de siguranță și gestionare adecvată a deșeurilor

Ca urmare a activităților/operațiunilor de mentenanță ce vor fi desfășurate, pot fi generate deșeuri, în spațiile unde sunt localizate echipamentele și unde vor avea loc intervenții la acestea.
Contractantul trebuie să gestioneze toate deșeurile generate pe durata operațiunilor care se vor efectua și este informat ca Autoritatea Contractantă NU dispune de facilitați pentru eliminarea/reciclarea deșeurilor la locațiile unde sunt instalate echipamentele.

Toate costurile asociate eliminării deșeurilor sunt responsabilitatea Contractantului. 

După fiecare intervenție, Contractantul trebuie să se asigure că spațiul de lucru este lăsat curat, podelele nu conțin uleiuri sau alte lichide, echipamentele și materialele sunt depozitate corespunzător, reziduurile sunt îndepărtate etc. suprafețele, inclusiv din jurul echipamentului, trebuie curățate și șterse după cum este necesar.

2.4 Cerințe privind timpul de răspuns

Pentru Serviciile care necesită intervenția Contractantului în vederea rezolvării unor probleme neplanificate, Autoritatea Contractantă definește în Caietul de Sarcini niveluri de prioritate și timpul de răspuns asociat fiecărui nivel de prioritate.

Nivelul de prioritate va evidenția impactul incidentului asupra funcționalităților echipamentului și va determina procedura pentru rezolvarea problemelor apărute. Clasificările trebuie să aibă la baza o evaluare a importanței și a caracterului urgent al problemei apărute precum și impactul asupra activității Autorității Contractante.

Incidentele se clasifică după cum urmează:

	Prioritate
	Definiție

	Critic
	Impact major care cauzează pierderea totală a funcțiilor primare ale echipamentului și împiedică desfășurarea activități Autorității Contractante .

	Urgent
	Impact semnificativ asupra funcționarii echipamentului. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității Autorității Contractante. Nici o soluție alternativa nu este disponibila, însă activitatea Autorității Contractante poate totuși continua într-un mod restricționat.

	Normal
	Impact moderat asupra desfășurării activității Autorității Contractante. Problema afectează minor funcționalitățile echipamentului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesită soluții alternative pentru refacerea funcționalităților echipamentului. 

	Minor
	Impact minim asupra desfășurării activității Autorității Contractante. Problema nu afectează funcționalitățile echipamentului. Rezultatul este o eroare minoră care nu împiedică desfășurarea în bune condiții a activității Autorității Contractante.


Contractantul va trebui să respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului:
	Nivel prioritate
	Timp de răspuns
	Timp de implementare soluție provizorie
	Timp de rezolvare

	Critic
	2 ore
	4 ore
	8 ore

	Urgent
	8 ore
	12 ore
	24 ore

	Normal
	24 ore
	48 ore
	72 ore

	Minor
	48 ore
	72 ore
	15 zile


2.5 Atribuții și responsabilități

Contractantul este pe deplin responsabil pentru:

a. asigurarea planificării resurselor în raport cu echipamentele ce fac obiectul contractului, tipul de Servicii de mentenanță astfel cum este solicitat, frecvența pentru realizarea Serviciilor etc.;
b. îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că activitățile și rezultatele sunt realizate la parametrii solicitați;
c. asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și/sau certificatelor necesare, după caz, pentru prestarea Serviciilor (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea Serviciilor, conform legislației în vigoare), acolo unde este aplicabil;
d. prestarea Serviciilor în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini;
e. transmiterea Autorității Contractante, imediat după demararea Contractului, a listei conținând datele de identificare și de contact ale personalului alocat pentru realizarea Serviciilor;
f. colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru verificarea Serviciilor efectuate, pentru realizarea recepțiilor sau pentru accesul la anumite echipamente unde desfășurarea Serviciilor se poate realiza numai în prezența personalului Autorității Contractante, după caz;
g. elaborarea și menținerea unor fișe de întreținere/mentenanță pentru fiecare echipament (document care să evidențieze operațiunile de mentenanță, reparații, piese de schimb, consumabile utilizate etc. pentru fiecare echipament și care să reprezinte o sursă pentru analiza condițiilor prezente cu condițiile trecute pentru a identifica tendințe de uzură, deteriorare sau alți factori comparabili care pot compromite utilizarea echipamentului).
Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:

a. asigurarea accesului personalului desemnat al Contractantului la echipamentele vizate;

b. punerea la dispoziția Contractantului, dacă este cazul, a unui spațiu corespunzător pentru depozitarea echipamentelor, instrumentelor, materialelor, consumabilelor etc. și/sau pentru realizarea Serviciilor, atât cele planificate cat și neplanificate;
c. desemnarea persoanelor responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului, cel puțin cu privire la aspecte legate de:

i. asigurarea realizării Serviciilor de mentenanță planificate și/sau neplanificate;
ii. asigurarea efectuării recepției Serviciilor;
iii. asigurarea accesului în anumite spații în care desfășurarea Serviciilor se poate realiza numai în prezența personalului Autorității Contractante, după caz.
3 Metodologia pentru realizarea Serviciilor și activităților aferente

Specificatiile tehnice si organizatorice pentru realizarea activitatilor se regasesc in Capitolul 3. Descrierea Serviciilor solicitate. Acestea se vor realiza in conformitate cu specificatiile producatorului sau cu cele inscrise in Cartea tehnica a echipamentului. Ofertantul va prezenta in Formularul de propunere tehnica Servicii de mentenanta, activitatile ce urmeaza a fi realizate conform Caietului de sarcini, precum si toare resursele materiale si umane sau de orice alt fel, pe care fertantul considera ca le va angaja in efectuarea activitatilor.
Metodologia de mentenanță propusa de autoritatea contractanta, pentru ușile culisante și batante din spital, trebuie să respecte strict Normativul NP 015-2022 pentru construcții spitalicești și caietul de sarcini, incluzând cel putin următoarele etape și activități principale:

Mentenanța Preventivă (Periodică)
· Verificări lunare și trimestriale: Inspectarea componentelor mecanice (balamale, role, șine de culisare, sisteme de închidere), a integrității geamurilor și a garniturilor de etanșare.

· Sisteme automate: Testarea senzorilor de mișcare, a radarului, a fotocelulelor de siguranță și a sistemelor antipanică.

· Calibrare: Reglarea vitezei de deschidere/închidere și a forței de impact pentru a preveni accidentările și pentru a asigura accesul facil al paturilor mobile.

Mentenanța Corectivă (Intervenții la defecțiuni)
· Diagnosticare: Identificarea anomaliilor electrice sau mecanice (ex. blocaje, zgomote anormale, motoare defecte).

· Înlocuire piese: Schimbarea elementelor uzate (curele de transmisie, arcuri, perii de etanșare) exclusiv cu piese originale sau echivalente omologate pentru mediul sanitar.

· Timpi de intervenție: Asigurarea continuității funcționării secțiilor critice (ATI, Săli de Operație, UPU) prin intervenții rapide, conform tabel de mai sus.

Igienizare și Control Microbiologic
· Deoarece asigură bariera de aer steril/presiune pozitivă în zonele de risc, ușile se dezinfectează periodic cu substanțe biocide avizate pentru spitale, conform protocoalelor interne.

· Se verifică etanșeitatea perimetrală pentru a preveni infiltrațiile de aer și răspândirea infecțiilor nosocomiale.

Verificarea Sistemelor de Siguranță
· Funcția "Break-Out" (antipanică): Testarea deschiderii manuale de urgență prin împingere/batantă în caz de incendiu sau pană de curent.

· UPS / Acumulatori: Verificarea surselor de rezervă pentru a garanta funcționarea automată a ușii și în lipsa alimentării de la rețea.

Raportare și Trasabilitate
· Fiecare intervenție, verificare periodică și înlocuire de componentă se consemnează obligatoriu în registrul de mentenanță al echipamentului și în fișa tehnică a unității medicale.

4 Plan privind realizarea activităților pentru Serviciile solicitate

Activitatile din contract, se vor efectua lunar si ori de cate ori beneficiarul constata o defectiune care indisponibilizeaza echipamentul si pune in pericol functionarea corespunzatoare a Spitalului si vor include activitatile descrise in Capitolele 3 si 4, cu respectarea tuturor cerintelor din prezentul Caiet de sarcini si a timpilor de raspuns prezentati in subapitolul 3.4.
Planul de realizare a activitatilor se va intocmi de comun acord cu Autoritatea contractanta, in functie de conditiile si constrangerile impuse de aceasta in derularea activitatilor. Derularea anumitor activitati de mentenanta pentru anumite echipamente se va derula in functie de programarile activitatilor medicale ale sectiiilor, cum este cazul usilor montate la nivelul blocurilor operatorii, cand activitatea medicala este mai redusa.
Planul privind realizarea activităților, astfel cum este detaliat pentru Serviciile solicitate, respectiv programul exact al activităților specifice care compun fiecare categorie de Servicii de mentenanță, indicând alocarea personalului implicat și a resurselor materiale utilizate, va fi inclus în Propunerea Tehnică a Contractantului, integrând totodată aspectele prezentate în capitolele următoare.

Verificarile si lucrarile de intretinere pentru usi automate, culisante si batante se vor efectua lunar.

Intervalul orar in care se vor efectua activitatile vor fi stabilite de comun acord cu prestatorul. 
Prestatorul va face dovada posibilitatii interventiei in timpul impus la subcapitolul 3.4 Cerinte privind timpul de raspuns, prin prezentarea concreta a traseului si a mijlocului de transport de la punctul de lucru autorizat al acestuia pana la sediul beneficiarului. 

5 Durata desfășurării Serviciilor în cadrul Contractului

Serviciile se vor derula pe parcursul a 8 luni, cu posibilitatea de prelungire cu inca 4 luni. Data de inceput va fi data incheierii contractului cu ofertantul declarat castigator si se va incheia la sfarsitul perioadei de 12 de luni corelata cu data de inceput a Contractului. 
In urma finalizarii procedurii de atribuire a contractului de „Servicii de mentenanta a ușilor automate culisante si a ușilor automate batante, aflate in dotarea S.C.J.U. Constanta”, autoritatea contractanta va incheia un contract de prestare servicii 7 luni, pana la data de 31.12.2026, cu posibilitate de prelungire cu 4 luni.
6 Resursele solicitate pentru realizarea activităților în Contract
6.1  Resursele solicitate contractantului:

a. Resursele necesare a fi implicate de Contractant pentru realizarea activităților din Contract și în legătură cu Contractul: resurse de personal personal tehnic, după cum este necesar, în funcție de specificul activităților desfasurate. Ofertantul trebuie sa detina personal calificat si cu experienta in vederea prestarii serviciilor care vor face obiectul contractului.
b. Resurse materiale: echipamente, instrumente, materiale, consumabile etc., si orice alte dispozitive necesare in desfasurarea activitatii. Ofertantul trebuie sa detina orice dispozitiv/ echipament/ material specific prestarii serviciilor. 
c. In cazul necesitatii achizitionarii de materiale consumabile sau piese de schimb pentru executarea reparatiilor, etc., utile indeplinirii prestarii serviciilor ce fac obiectul contractului, Prestatorul va intocmi o Nota/Deviz de Constatare, care va fi insusita/aprobata de catre achizitor.

Nota/Devizul de constatare aprobata de catre achizitor si oferta pentru materialele din Nota/Devizul de constatare, vor sta la baza emiterii comenzii de catre Achizitor catre Prestator.

Serviciile se efectuează în conformitate cu standardele aplicabile în domeniu și cu legislația muncii din România. Contractantul este pe deplin responsabil pentru asigurarea personalului care va realiza Serviciile prezentate în Caietul de Sarcini, inclusiv pentru înlocuirea personalului, pentru a realiza Serviciile conform cerintelor din prezentul Caiet de sarcini. Contractantul va dispune pentru realizarea activitatilor personal tehnic calificat, si acolo unde se impune personal cu diverse calificari si/sau autorizatii specifice.
Contractantul trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Contractului dispune de tot sprijinul material (echipamentele, instrumentele, materialele, componentele, piese de schimb, după caz) pentru a asigura/facilita efectuarea activităților din cadrul Contractului.

Contractantul este raspunzator pentru asigurarea si utilizarea tuturor dispozitivelor si a resurselor materiale necesare si specifice desfasurarii activitatiilor descrise in Caietul de sarcini.

Contractantul trebuie sa posede aparatura de masura si control adecvata tipului de echipament si instalatie. 

Echipamentele propuse spre utilizare și efectiv utilizate pentru realizarea Serviciilor de mentenanță trebuie să fie de bună calitate, noi sau într-o stare foarte bună, atât funcțional, cât și din punct de vedere tehnic, facilitând o eficiență sporită de lucru și în condiții de siguranța. 
6.2  Resursele necesare autorității contractante:
Resursele necesare autorității contractante pentru mentenanța ușilor culisante și batante din spital includ:

a. Resurse financiare (buget alocat pentru piese și manoperă):

Fonduri alocate: buget estimat pe baza devizelor lunare/anuale, care să acopere atât mentenanța preventivă (verificări periodice), cât și cea corectivă (intervenții rapide și piese de schimb).

Costuri pentru piese, subansamble, etc.: fonduri pentru elemente supuse uzurii sau cerințe speciale (senzori, acumulatori de rezervă, motoare, panouri de comandă, etc.).

b. Resurse umane (personal tehnic/administrativ de supraveghere):

Personal tehnic specializat: autoritatea contractantă trebuie să delege contractul unor tehnicieni autorizați, instruiți pentru intervenții în zone cu norme stricte de igienă (specific unui spital).

Personal intern (responsabil de contract / inginer, tehnician de mentenanță): un angajat al spitalului care să întocmească Caietul de Sarcini, să verifice planul de mentenanta și să aprobe devizele.
c. Resurse documentare: caiet de sarcini, fișe tehnice, carti tehnice, registrul interventiilor, etc..

7.     Elaborarea propunerii tehnice
7.1 Specificatiile tehnice obligatorii cuprinse in caietul de sarcini sunt cerinte minimale si trebuie indeplinite in acest sens sau in mecanisme echivalente ce indeplinesc in mod minimal cerintele si functionalitatile specificate.

Nota: Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere in  limba romana semnata si stampilata de catre contractant luand in considerare Art.326 din Codul Penal sau de traducerea in limba romana semnata si stampilata de un traducator autorizat (descrieri/ fotografii/ prospecte/ cataloage/ manuale de utilizare, etc.) ce demonstreaza indeplinirea cerintelor din cadrul specificatiilor tehnice din caietul de sarcini Propunerea tehnica, semnata si stampilata, va fi prezentata conform cerintelor minime din Caietul de sarcini.  

Nota: Specificaţiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marca de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţa de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţa a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de “sau echivalent”.

In cadrul propunerii tehnice, ofertantii vor prezenta urmatoarele informatii si documente:
7.1.1 Contractantul va dispune pentru realizarea activitatilor personal tehnic calificat in meserile de electrician sau electromecanic, si tehnician automatizari. In acest sens va prezenta diplome de calificare, certificate de instruire, etc.

7.1.2 Contractantul va transmite lista personalului angajat cu experienta min. 2 ani in activitatea de service pentru instalatii de automatizari (usi automate, diverse automatizari, etc) si documente din care sa reiasa o perioada de minim 2 ani de incadrare pe o functie de service la o firma de profil(inclusiv a contractantului), care vor raspunde de indeplinirea contractului, precum si extras din Revisal pentru acestia.

7.1.3 Contractantul va prezenta lista privind echipamentele, dispozitivele si sculele necesare  pentru realizarea mentenantei/reparatiei. 

7.1.4 Prestarea serviciilor se va efectua numai de catre personal autorizat și instruit corespunzător pe tipul de echipamente ce face obiectul contractului.

Justificare: In cadrul SCJU Constanta, usile automate batante, culisante si rotative reprezinta elemente critice de infrastructurta. Acestea reprezinta componente esentiale in gestionarea circuiturilor functionale, de igiena si de siguranta a pacientilor. Obiectivul este asigurarea functionarii neintrerupte a acestora prin servicii de mentenanta corectiva si preventiva. 

Usile de la UPU si blocurile operatorii trebuie sa functioneze perfect, pentru a permite accesul rapid si in siguranta al pacientilor si cadrelor medicale.

Totodata avand in vedere afluxul mare de pacienti, uzura mecanica este accelerata si necesita verificari 
7.1.5 Declaratie pe proprie raspundere prin care Prestatorul isi asuma indeplinirea prevederilor din prezentul Caiet de Sarcini.
7.2 Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea Serviciilor

a. Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de Sarcini;

b. Este responsabilitatea Contractantului de a se asigura și urmări cu strictețe ca personalul propus să cunoască foarte bine și să înțeleagă specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul Contractului, cerințele legislației românești relevante, responsabilitățile atribuite, tipul și materialele utilizate pentru realizarea Serviciilor, fișa tehnică și instrucțiunile pentru realizarea diferitelor intervenții, așa cum sunt acestea elaborate de producător etc.;

c. Contractantul trebuie sa asigure ca personalul utilizeaza echipamente de siguranța (încălțămintea adecvată, mănuși de protecție, ochelari de protecție ș.a.) in functie de activitatea pe care o desfasoara;
d. Contractantul trebuie sa se asigure ca personalul tehnic deține autorizații valabile pentru realizarea activităților specifice, să fie instruit corespunzător pentru domeniul/echipamentele care fac obiectul Serviciilor, etc. Contractantul trebuie sa utilizeze numai personal care este instruit și adecvat pentru sarcinile propuse.
8. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta, în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:
a. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;
b. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;
c. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;
d. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);
e. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;
f. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);
g. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);
h. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.].
Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest subcapitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă: 
a. HG nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă (MO nr. 722/23.08.2006);
b. Legea nr. 319/2006 a securității în muncă și HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă;
c. Legea 98/2016 -  privind achizitiile publice, cu modificările sau completările ulterioare;
d. HG 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

e. Legea nr 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica;

f. Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil , cu respectarea legislației aplicabile privind echipamentele tehnice, inclusiv Directiva Mașini 2006/42/CE, standardul SR EN 16005 și reglementările naționale în vigoare;

g. conform reglementarilor A.N.R.E. in vigoare la data executiei din  Ordinul A.N.R.E. nr. 7/2024 pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice, cu modificările şi completările ulterioare;
h. Ordinul A.N.R.E. nr. 11/2023 de aprobare privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice;
i. Ordinul nr. 817/2021 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA);
j. Legea 95/2006 privind reforma in sanatate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
k. O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023, inclusiv prevederile referitoare la emisiile industriale, incinerarea și coincinerarea deșeurilor, precum și Normele tehnice aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1226/2012 pentru gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale, cu modificările și completările ulterioare.

9.  Managementul/ Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului

Managementul contractului include o componentă de management și o componentă administrativă – de administrare efectivă a Contractului – ce rezulta din aceasta procedura și presupune coordonarea continuă, monitorizarea și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de Contractant, in conformitate cu oferta sa, având ca date de intrare: 

i. Masurarea activitatilor de mentenanta din contract prin raportare la Contract; 

ii.    Informații despre resursele puse la dispoziție in realizarea activitatilor de mentenanta; 
i. Comunicările între Contractant și Autoritatea contractanta, cu privire la existenta sau inexistenta dificultăților în implementarea Contractului. 

Activitățile de management Contract, vor fi legate de urmatoarele: 

i. Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea contractanta din perspectiva managementului și administrării acesteia; 

ii. Urmarirea respectarii obligatiilor contractuale asa cum au fost ele acceptate de parti;
iii. Acceptarea activitatilor de mentenanta realizate în cadrul Contractului ce rezulta din aceasta procedura;
iv. Monitorizarea performanței pe perioada derulării Contractului ce rezulta din aceasta procedura. 
9.1 Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă

Pe perioada derularii contractului, Contractantul este responsabil pentru derularea activitatilor in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si a Formularului de propunere tehnica si implementarea celor mai bune practici in conformitate cu regulile si regulamentelor existente la nivel national.
In realizarea activitatilor din cadrul contractului, Contractantul trebuie sa aiba in vedere informatiile aplicabile prestarii serviciilor in general, asa cum sunt ele descrise in prezentul Caiet de sarcini.
Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.
În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile. În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini. 

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, dacă este cazul, chiar și în situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. 

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.
Contractantul are obligația de a desemna pentru implementarea contractului o persoană responsabilă cu următoarele activități: 

· asigura comunicarea intre reprezentantii spitalului (manager, departament clinic, departament tehnic) si partenerii asocierii din cadrul proiectului si asigură respectarea obligatiilor contractuale ce decurg din contractul de atribuire; 

· propune, pregateste si organizeaza planul de activitate, training personal clinic si tehnic din cadrul contractului si asigura resursele necesare pentru atingerea obiectivelor contractului;
· coordoneaza activitatile din cadrul contractului, supervizand direct echipamentele tehnice, echipele de service, consultantii si pe alti colaboratori implicati; 

· monitorizeaza in timp progresul atins fata de obiectivele propuse;
· asigura rezolvarea problemelor aparute in implementarea contractului si informeaza la timp achizitorul despre problemele aparute si pe care nu le poate rezolva la nivelul sau;
· in perioada de implementării contractului poate convoca întrunirea unei/unor întâlniri cu scopul evaluării și reducerii/evitării riscurilor de neîndeplinire a contractului; 

· găsirea unor soluții pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate; 

· luarea de decizii cu privire la acțiunile care vor fi întreprinse cu respectarea prevederilor contractuale;
· executa orice alte dispozitii date de beneficiar, in limite contractuale si al temeiului legal, in realizarea proiectului.
De asemenea, din partea achizitorului, va fi desemnata o persoana responsabila de gestionarea, urmarirea si prevenirea riscurilor ce pot interveni in derularea prezentului contract.

Persoana responsabila va avea ca atributii urmatoarele:

· respectarea intocmai a prevederilor prezentului contract referitoare la termenele de livrare, caracteristicile tehnice, etc.;
· va informa furnizorul referitor la orice eventuale derapaje aparute in functionarea echipamentului, si asupra oricaror alte posibile incidente care pot recurge din derularea contractului;
· monitorizeaza in timp progresul atins fata de obiectivele propuse;
· este persoana de contact intre furnizor si reprezentantii spitalului.
9.2  Rapoartele/ documentele solicitate de la Contractant

Documentele care rezultă din activitățile realizate în cadrul Contractului (cum ar fi:rapoarte de activitate, centralizatoare ale activităților de mentenanță preventivă, documentație tehnică aferentă intervențiilor efectuate, fișe de intervenție personalizate în funcție de echipamentul vizat, fișe de întreținere verificate și confirmate de reprezentantul desemnat al Autorității Contractante, evidența componentelor  etc.) și care fac obiectul Proceselor Verbale de Recepție:

După fiecare intervenție de mentenanță preventivă si corectiva, Contractantul trebuie să prezinte un raport tehnic care să includă activitățile realizate pentru fiecare echipament. 

Contractantul va întocmi un raport lunar in care să evidențieze activitățile realizate în perioada de raportare.
Fiecare raport trebuie semnat de un reprezentant autorizat al contractantului.

Rapoartele lunare vor fi prezentate Autorității Contractante în cel mult 10 zile lucrătoare de la expirarea ultimei zi a perioadei de raportare.

 Aceste documente vor fi gestionate de către Contractant, iar Autoritatea Contractantă trebuie să aibă asigurat acces permanent.

9.3  Recepția Serviciilor realizate în cadrul Contractului

Recepția cantitativă și calitativă a serviciului constă în menținerea în stare de funcționare a echipamentelor supuse mentenantei, pe bază de proces verbal de intervenție/recepție lunar.

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile caietului de sarcini. 

Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și ale contractului. 

Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. 

Prestatorul are obligația de a întocmi, un raport de activitate care va conține serviciile realizate, materialele utilizate, valoarea și cantitatea acestora, piesele de schimb și consumabilele necesare pentru prestarea serviciilor în luna respectivă. 

Raportul va fi avizat de achizitor, prin reprezentantul desemnat. 

Recepția serviciilor prestate lunar se va face prin semnarea de către ambele părți contractante a procesului verbal de recepție a serviciilor. Acest proces verbal va fi însoțit de documentele justificative aferente (raport de activitate, raport tehnic, fișe de intervenție, note de constatare, deviz estimativ etc., după caz).

Prestatorul va raspunde in totalitate, pe toata perioada de derulare a contractului, de calitatea serviciilor efectuate pentru functionarea in conditii de siguranta a echipamentelor supuse mentenantei din prezentul Caiet de sarcini.
9.4  Monitorizarea realizării activităților Contractului și a rezultatelor obținute

Monitorizarea realizarii activitatilor va cuprinde:

· urmarirea gradului de indeplinire a activitatilor conform planului de activitati;
· urmarirea respectarii timpilor de raspuns impusi in Caietul de sarcini;
· monitorizarea din punct de vedere calitativ a indeplinirii activitatilor cu respectarea cerintelor din Contract si a prezentului Caiet de sarcini;
· urmarirea realizarii activitatilor cu respectarea standardelor si legislatiei nationale in vigoare;
· gestionarea eventualelor modificari, situatii neprevazute aparute pe parcursul derularii Contractului;
· notificarea in scris in timp util a conducerii S.C.J.U. Constanta despre eventualele nereguli, intarzieri, abateri privind activitatea prestatorilor si elaborarea de propuneri de solutionare a acestora.
9.5  Evaluarea performanței Contractantului

Pentru a asigura o indeplinirea eficienta a activitatilor de mentenanta si obtinerea rezultatelor propuse prin prezentul Caiet de sarcini, Autoritatea contractanta va realiza o evaluare interna proprie a performantelor prestatorului.
Va fi urmarita comparatia intre situatia reala si activitatile planificate, realizarea activitatilor de mentenanta, pentru a se justifica deviatiile si problemele ivite si pentru a se face recomandari pentru a se evita pe viitor astfel de situatii.
Evaluarea performantei Prestatorului se va concepe plecand de la urmatoarele si se va baza pe urmatorii indicatori:
· realizarea activitatilor in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;
· respectarea timpilor de raspuns impusi in Capitolul 3.4, nu exista intarzieri datorate prestatorului;
· inexistenta reclamatiilor/plangerilor din partea personalului spitalului in legatura cu functionarea echipamentelor sau a modului in care acestea isi indeplinesc scopul final;
· nu exista intarzieri in depunerea rapoartelor lunare/tehnice; 
· nu exista intarzieri in prestarea activitatilor de mentenanta;
· nu exista nereguli in indeplinirea tuturor clauzelor contractuale ;
· analiza evenimentelor neprevazute care au avut loc pe parcursul derularii contractului;
· prestatorul va trebui sa lucreze in regim de management al calitatii pentru a putea mentine un standard inalt de functionare a echipamentelor;
· Activitatea Prestatorului de servicii va fi evaluată periodic de către beneficiar pentru a stabili dacă aceasta se încadrează în parametrii propuşi.
9.6. Modificarea contractului

În cazul în care pe măsura derulării contractului apare necesitatea utilizării unor piese de schimb/echipamente şi/sau valoare oră/manoperă care nu au putut fi prevăzute iniţial în contract, prestatorul are obligaţia de a prezenta achizitorului o ofertă care va fi negociată cu acesta. Acceptarea înlocuirii de piese și subansamble se va face după prezentarea de către contractant a cel puțin trei oferte de preț comparative, anexate devizului estimativ.

În conformitate cu INSTRUCȚIUNEA NR. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului cadru, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2021

”În cazul în care este necesară achiziționarea unor produse/servicii suplimentare de la contractantul inițial, indispensabile atingerii rezultatelor și indicatorilor specifici de performanță sau calitate aferenți respectivului contract iar autoritatea/entitatea contractantă nu poate atribui un contract nou pentru că se află în imposibilitatea schimbării contractantului inițial din motive economice sau tehnice și pentru că schimbarea ar cauza autorității contractante dificultăți semnificative sau creșterea semnificativă a costurilor, se aplică prevederile art. 221 alin. (1) lit. b), noțiunea de produse/servicii/lucrări suplimentare poate acoperi atât produse/servicii/lucrări noi cât și creșterea cantităților de produse/servicii/lucrări inițial prevăzute.”
9.7  Condiţii de plată
Plata către prestator se va face în termen de maxim 60 de zile de la incarcarea facturii fiscale in SPV emisă ulterior semnării, fără obiecţiuni, a procesului-verbal de recepţie. Plăţile se vor efectua cu respectarea prevederilor legale. Documentele în baza cărora se va efectua plata vor fi: procesul-verbal de recepţie a serviciilor, semnat rară obiecţiuni, factura fiscală.

Recomandari pentru ofertanti

Pentru clarificarea continutului tehnic al ofertei, cat si pentru obtinerea de informatii suplimentare care sa conduca la elaborarea ofertelor, se recomanda ofertantilor vizitarea amplasamentului. Nu se vor deconta ulterior, alte costuri decat cele din oferta fianaciara.
                                                                                                                               ÎNTOCMIT,   

                                                                                                                Cosmin-Daniel Tanasă

)








[image: image2.png]Pagina 3 din 22

