[image: image2.png]prraut Guwic Juneyea o Uncenya ConsiuiuL JupeTean
" SF.APOSTOL ANDREI” CONSTANTA GONSTANTA





[image: image1.png]prraut Guwic Juneyea o Uncenya ConsiuiuL JupeTean
" SF.APOSTOL ANDREI” CONSTANTA GONSTANTA






SPECIFICATII TEHNICE pentru servicii de 
verificare/ masuratori/ reparatii PRIZE DE PAMANT si INSTALATII  PARATRASNET si verificarea PROTECTIEI IMPOTRIVA SOCURILOR ELECTRICE DE LA PRIZELE DE PAMANT LA TABLORILE ELECTRICE SI CONSUMATORII FINALI 

pentru Sediul Principal si Sectiile Exterioare ale S.C.J.U. CONSTANTA
Aceaste SPECIFICATII TEHNICE reprezinta ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru prestarea Serviciilor de:

· verificare/ masuratori/ reparatii prize de pamant si instalatii paratrasnet;
· verificarea protectiei impotriva socurilor electrice de la prizele de pamant la tablorile electrice si consumatorii finali;
pentru Sediul Principal si Sectiile Exterioare ale S.C.J.U. CONSTANTA,  denumite în continuare ”Servicii la echipamentele tehnice” și astfel cum fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură de achizitii.

În cadrul acestei proceduri, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Constanta îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv deține calitatea de Achizitor în cadrul Contractului.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde Ofertantul cons  ideră că aceasta trebuia menționată pentru asigura rea îndeplinirii obiectului Contractului.

SPECIFICATIILE TEHNICE conţin indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze Propunerea Tehnică corespunzător cu necesităţile Autorităţii Contractante.

Mentenanța reprezintă ansamblul tuturor acțiunilor tehnice, administrative și manageriale, pe parcursul ciclului de viață al unui echipament/ sistem pentru menținerea sau restabilirea /readucerea acestuia într-o stare în care să-și poată îndeplini funcția impusă/ necesară. 
Serviciile de mentenanta la echipamentele tehnice ce fac obiectul prezentei documentatii reprezinta activitati imperios necesare a se efectua, avand in vedere ca echipamentele ce urmeaza a fi intretinute se afla intr-un Spital Judetean de Urgenta. Orice modificare in functionarea optima a acestora poate afecta grav activitatea specifica din spital. Chiar daca echipamentele in cauza nu sunt medicale, acestea fac parte din ansamblul general al Spitalului, completand si sustinand bunul mers al activitatii generale a Spitalului.
1. GENERALITATI 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa a fost  infiinţat în anul 1969 sub denumirea de “Spitalul Unificat Constanta” deoarece unitatile spitalicesti din aceea vreme nu mai puteau satisface nevoile medicale ale populatiei si nici exigentele medicinei moderne. Dupa mai multe modificari, in anul 2013, actuala denumire a fost stabilita prin decizia Consiliului Judetean Constanta. 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa reprezinta cea mai mare unitate medicală din regiunea de Sud Est a României. Astfel acesta asigură servicii medicale curative permanente pentru o populaţie de peste 760.000 locuitori ai judeţului Constanţa şi preia majoritatea cazurilor care depăşesc competenţa spitalelor teritoriale din judeţ. S.C.J.U. Constanța deservește în mod direct Constanța și Tulcea (cu o populație de peste 245.000 de locuitori) de unde rezultă un grad de adresabilitate de aproape un milion de locuitori. 

Pe langa echipamentele si dispozitivele medicale, care asigura desfasurarea actului medical intr un spital, exista si echipamente care sustin si completeaza activitatea spitalului. Daca acestea nu functioneaza in parametrii normali, pot afecta grav activitatea spitalului, in mod direct, cum e si cazul echipamentelor tehnice care fac obiectul acestor Specificatii Tehnice. 

1.1 Informații despre echipamentele pentru care sunt necesare Serviciile de mentenanță care fac obiectul achiziției
Echipamentele Autoritatii Contractante care fac obiectul Serviciilor solicitate spre achizitie sunt prezentate in tabelul 1.

Tabel 1
a) Amplasament, denumire si cantitati
	Nr. Crt.
	Denumire
	UM
	Cantit

	1
	Cladiri SCJU-sediu principal + Policlinica 1:

CONSTANTA, Bd. Tomis nr.145, jud. Constanta
Verificare prize de pamant

Verificare Instalatie paratrasnet (IPT)Pavilion Central

Verificare paratrasnet Centrala Termica
	Buc.
Buc.
Buc.
	65

1

1

	2
	Cladiri Clinica Psihiatrie Palazu Mare:

PALAZU MARE, Str. Sentinelei nr. 27-29, jud. Constanta
Verificare prize de pamant

Verificare paratrasnet
	Buc.
Buc.
	8

1

	3
	Cladiri Sectia Ftiziologie Agigea:

AGIGEA, Str. Ion Borcea, jud. Constanta
Verificare prize de pamant

Verificare paratrasnet
	Buc.
Buc.
	22

1

	4
	Cladire Sectia Medicina Legala:

CONSTANTA,  Str. Zmeurei nr. 2, jud. Constanta
Verificare prize de pamant
	Buc.
	1

	5
	Cladiri Sectia Recuperare Eforie Sud:

EFORIE SUD, Str. Republicii nr. 7, jud. Constanta
Verificare prize de pamant

Verificare paratrasnet
	Buc.

Buc. 
	11

1

	6
	Cladire Policlinica 2:

CONSTANTA, Str. Stefan cel Mare, nr. 133, jud. Constanta
Verificare prize de pamant 

Verificare paratrasnet
	Buc.
Buc.
	5

2

	7
	Cladire Centrul Multifunctional Navodari:

NAVODARI, Str. Sanatatii, nr.1, jud. Constanta
Verificare prize de pamant 

Verificare paratrasnet
	Buc.
Buc.
	4

1

	8
	Cladire Compartiment Ingrijiri Paliative

CONSTANTA, Str Piatra Craiului nr. 4, jud. Constanta
Verificare prize de pamant
	Buc.
Buc.
	1

	9
	Cladire Centrul Multifunctional Baneasa

BANEASA , Str. Trandafirilor, nr.89, jud. Constanta
Verificare priza de pamant
	Buc.
	1

	10
	Punct de Operare Aeromedicală S.M.U.R.D.

CONSTANTA, str. Viilor nr.1, jud. Constanta    
Verificare prize de pamant 

Verificare paratrasnet
	Buc.

Buc.
	1
1

	11
	Prosectura din cadrul Serviciului Clinic Judetean de Medicina Legala - SCJU CONSTANTA:

CONSTANTA, str. Baraganu nr.2-4;

Verificare prize de pamant 

Verificare paratrasnet
	Buc.
Buc. 
	1

1


	
	Total 
	Buc.
	130


Serviciile de verificare /masuratori si reparatii prize de pamant (PP) si instalatii paratrasnet (IPT) vor cuprinde:

1. Verificari vizuale in scopul de a constata ca:

· nu exista coroziune la elementele instalatiei, in special la nivelul solului;

· conexiunile vizibile de legare la pamant sunt intacte;

· conductoarele si componentele vizibile ale instalatiei sunt fixate pe suprafetele de montaj si sunt protejate mecanic;

· nu exista extinderi neautorizate sau modificari ale structurii instalatiei;

· legatura de echipotentialitate este corecta pentru orice serviciu nou sau eventuale extinderi de la ultima verificare/inspectie;

· conductoarele si conexiunile de echipotentializare exista si sunt intacte;

· distantele de separare sunt mentinute;

· piesele de separare asigura continuitatea electrica.

2. Incercari ale instalatiei de protectie impotriva trasnetului (IPT)

· Incercari de continuitate a conductoarelor;

· Masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant.

b) Continuitatea instalatiei electrice de la prizele de pamant la tablorile electrice si consumatorii finali pentru SCJU Constanta si Sectiile Exterioare -  verificarea protectiei impotriva socurilor electrice conform Normativul pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor - I7/2011 (procedurile de verificare prevazute in tabelele 8.3 si 8.4.)
Serviciile de verificare a continuitatii instalatiei electrice de la prizele de pamant la tablorile electrice si consumatorii finali pentru SCJU Constanta si sectiile exterioare -  verificarea protectiei impotriva socurilor electrice conform Normativul pentru proiectarea , executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor - I7/2011(procedurile de verificare prevazute in tabelele 8.3 si 8.4.) vor cuprinde:
1) Verificarea protectiei impotriva atingerii directe  a partilor aflate normal sub tensiune, asigurate de carcase, in functie de gradul normal de protectie;

2) Verificarea integritatii izolatiei aparente

3) Verificarea  integritatii ingradirilor

4) Verificarea separarii conductorului neutru (N) de conductorul de protectie (PE);

5) Verificarea ca nu exista elemente de intrerupere pe conductele PE si PEN;

6) Verificarea continuitatii legaturii echipamentelor la conductorul de protectie(PE);

7) Verificarea legaturii la pamant a barelor PE;

8) Verificarea existentei sigurantelor fuzibile si verificarea functionarii elementelor de protectie la scurtcircuit (sigurante fuzibile, intrerupatoare automate);

9) Verificarea functionarii protectiei la deconectaarea ( semnalizarea) sectorului defect (pus la masa/pamant), inclusiv protectia automata la curenti de defect(diferentiali);

10) Verificarea marcajului conductoarelor de protectie;

11) Existenta legaturilor de protectie de la tablourile de distributie la utilaje sau la prize:

12) Verificarea existentei masurilor suplimentare de protectie;

13) Verificarea strangerii suruburilor de imbinare de pe circuitele conductoarelor de protectie si asigurarea acestora importriva desurubarii;

14) Verificarea ca la un surub este conectat un singur conductor de protectie;

15) Verificarea rezistentei de dispersie la pamant a maselor echipamentelor electrice;

16) Verificarea continuitatii legaturilor de echipotentializare;

17) Verificarea continuitatii legaturilor de protectie de la masele echipamentelor pana la priza de pamant.

1.2 Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante

In vederea mentinerii caracteristicilor functionale ale echipamentelor prezentate mai sus si a mentinerii functionarii acestora in parametrii normali se impune achizitionarea serviciilor care fac obiectul acestor Specificatii Tehnice.
Serviciile de mentenanta solicitate se impun deoarece, pe parcursul exploatarii uzuale, diferite componente sau parti ale echipamentelor se uzeaza fizic in mod diferentiat, fapt care poate duce la nefunctionarea normala a acestora. 
Echipamentele pentru care se solicita mentenanta asigura desfasurarea activitatii Spitalului in conditii normale. Fiind vorba de un Spital Clinic Judetean de Urgenta, unde numarul pacientilor fluctueaza de la mare la foarte mare, orice intrerupere a activitatii sau a perturbare a activitatii normale a Spitalului poate afecta grav vietile pacientilor precum si a personalului medical care trebuie sa isi desfasoare activitatea medicala in conditii optime si de siguranta atat pentru pacient cat si pentru personalul medical insusi.
2 Descrierea Serviciilor solicitate
Serviciile de verificare/ masuratori/ reparatii prize de pamant (PP) si instalatii paratrasnet (IPT), precum si serviciile de verificare a protectiei impotriva socurilor electrice de la prizele de pamant la tablorile electrice si consumatorii finali, sunt destinate a fi efectuate atat pentru Sediul Principal, cat si pentru Sectiile Exterioare ale S.C.J.U. CONSTANTA.
Realizarea Serviciilor presupune obținerea rezultatelor așteptate într-un mod satisfăcător pentru Autoritatea Contractantă pentru a asigura o disponibilitate cat mai ridicata pentru echipamente, respectiv pentru a facilita desfășurarea activității cu întreruperi minime la nivelul Autorității Contractant.
Serviciile solicitate de Autoritatea Contractanta se vor efectua conform „Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7—2011, pentru sediul principal si sectiile exterioare.
a) Serviciile de verificare/ masuratori si reparatii prize de pamant (PP) si instalatie paratrasnet (IPT) vor cuprinde:

1. Verificari vizuale in scopul de a constata ca:

· nu exista coroziune la elementele instalatiei, in special la nivelul solului;

· conexiunile vizibile de legare la pamant sunt intacte;

· conductoarele si componentele vizibile ale instalatiei sunt fixate pe suprafetele de montaj si sunt protejate mecanic;

· nu exista extinderi neautorizate sau modificari ale structurii instalatiei;

· legatura de echipotentialitate este corecta pentru orice serviciu nou sau eventuale extinderi de la ultima verificare/inspectie;

· conductoarele si conexiunile de echipotentializare exista si sunt intacte;

· distantele de separare sunt mentinute;

· piesele de separare asigura continuitatea electrica.
2. Incercari ale instalatiei de protectie impotriva trasnetului (I.P.T.)

· Incercari de continuitate a conductoarelor;

· Masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant.

b) Continuitatea instalatiei electrice de la prizele de pamant la tablorile electrice si consumatorii finali pentru SCJU Constanta si Sectiile Exterioare -  verificarea protectiei impotriva socurilor electrice conform Normativul pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor - I7/2011 (procedurile de verificare prevazute in tabelele 8.3 si 8.4.)
Serviciile de verificare a continuitatii instalatiei electrice de la prizele de pamant la tablorile electrice si consumatorii finali pentru SCJU Constanta si Sectiile Exterioare -  verificarea protectiei impotriva socurilor electrice conform Normativul pentru proiectarea , executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor - I7/2011(procedurile de verificare prevazute in tabelele 8.3 si 8.4.) vor cuprinde:
1) Verificarea protectiei impotriva atingerii directe  a partilor aflate normal sub tensiune, asigurate de carcase, in functie de gradul normal de protectie;

2) Verificarea integritatii izolatiei aparente

3) Verificarea  integritatii ingradirilor

4) Verificarea separarii conductorului neutru (N) de conductorul de protectie (PE);

5) Verificarea ca nu exista elemente de intrerupere pe conductele PE si PEN;

6) Verificarea continuitatii legaturii echipamentelor la conductorul de protectie(PE);

7) Verificarea legaturii la pamant a barelor PE;

8) Verificarea existentei sigurantelor fuzibile si verificarea functionarii elementelor de protectie la scurtcircuit (sigurante fuzibile, intrerupatoare automate);

9) Verificarea functionarii protectiei la deconectaarea ( semnalizarea) sectorului defect (pus la masa/pamant), inclusiv protectia automata la curenti de defect(diferentiali);

10) Verificarea marcajului conductoarelor de protectie;

11) Existenta legaturilor de protectie de la tablourile de distributie la utilaje sau la prize:

12) Verificarea existentei masurilor suplimentare de protectie;

13) Verificarea strangerii suruburilor de imbinare de pe circuitele conductoarelor de protectie si asigurarea acestora importriva desurubarii;

14) Verificarea ca la un surub este conectat un singur conductor de protectie;

15) Verificarea rezistentei de dispersie la pamant a maselor echipamentelor electrice;

16) Verificarea continuitatii legaturilor de echipotentializare;

17) Verificarea continuitatii legaturilor de protectie de la masele echipamentelor pana la priza de pamant.

In urma verificarilor si masuratorilor executate, acolo unde se impune, se vor efectua reparatii la partea supraterana a prizelor de pamant pentru aducerea la conformitate, astfel:

∙ inlocuirea ecliselor de separatie defecte-oxidate, cu filete distruse, fisurate, cu piese lipsa;

∙ inlocuirea conductei de impamantare defecta-oxidata, fisurata, cu sectiune distrusa;

∙ refacerea stratului de zinc la conductele de impamantare afectate;

 ∙ inlocuirea pieselor de conexiune subdimensionate, distruse, oxidate, intre eclisa de separatie si instalatia de legare la pamant.

Ofertantul are obligatia de a efectua serviciile solicitate cu personal calificat.
Perioada de garantie acordata serviciilor va fi de 12 luni de la data semnarii Procesului verbal de receptie la terminarea serviciilor.
Autoritatea contractanta urmareste ca, pentru toate echipamentele prezentate mai sus, Prestatorul sa-si indeplineasca sarcinile asumate prin aceste Specificatii Tehnice care sunt parte integranta a Contractului, cu responsabilitate, cu respectarea normelor legislative din domeniul in care activeaza si din domeniul muncii si protectiei mediului,  intocmai cum sunt descrise, iar operatiunile sa fie efectuate cu personal calificat, care utilizeaza echipamente specifice pentru indeplinirea serviciilor mentionate. 
Prestatorul va fi responsabil si de siguranta operatiunilor si a metodelor de prestare utilizate pe toata durata derularii contractului. 
Prestatorul trebuie sa indeplineasca cu profesionalism operatiunile asumate prin semnarea Contractului, si este direct raspunzator de calitatea serviciilor prestate si, de functionarea corecta a echipamentelor si instalatiilor asupra carora intervine.
Înainte de începerea derulării serviciilor contractate, Contractantul trebuie să elaboreze și să prezinte pentru revizuire și aprobare un Program de mentenanță actualizat.
In cazul semnalarii unui incident, Contractantul îl va înregistra și în funcție de informațiile inițiale furnizate de Autoritatea Contractantă, va comunica pașii următori pentru rezolvarea incidentului.

Notificarea / semnalarea confirmata de catre Contractant, va fi urmata de o Nota de Constatare care va fi comunicata Autorității Contractante. Aceasta va fi insotita si de un Deviz estimativ al pieselor de schimb necesare necesare (cu un adaos comercial de maxim 10%), care sa contina si caracteristicile tehnice ale acestora.
După fiecare intervenție corectivă, Contractantul trebuie să efectueze teste de funcționare si sa prezinte un Raport de interventie.
3. Măsurile de siguranță și gestionare adecvată a deșeurilor
Ca urmare a activităților/ operațiunilor de mentenanță ce vor fi desfășurate, pot fi generate deșeuri, în spațiile unde sunt localizate echipamentele și unde vor avea loc intervenții la acestea.
Contractantul trebuie să gestioneze toate deșeurile generate pe durata operațiunilor care se vor efectua și este informat ca Autoritatea Contractantă NU dispune de facilitați pentru eliminarea/reciclarea deșeurilor la locațiile unde sunt instalate echipamentele.

Toate costurile asociate eliminării deșeurilor sunt responsabilitatea Contractantului. 

După fiecare intervenție, Contractantul trebuie să se asigure că spațiul de lucru este lăsat curat, podelele nu conțin uleiuri sau alte lichide, echipamentele și materialele sunt depozitate corespunzător, reziduurile sunt îndepărtate etc. suprafețele, inclusiv din jurul echipamentului, trebuie curățate și șterse după cum este necesar.

4. Atribuțiile și responsabilitățile părților
Contractantul este pe deplin responsabil pentru:

a. asigurarea planificării resurselor în raport cu echipamentele ce fac obiectul contractului, tipul de Servicii de mentenanță astfel cum este solicitat, frecvența pentru realizarea Serviciilor etc.;
b. îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că activitățile și rezultatele sunt realizate la parametrii solicitați;
c. asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și/sau certificatelor necesare, după caz, pentru prestarea Serviciilor (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea Serviciilor, conform legislației în vigoare), acolo unde este aplicabil;
d. prestarea Serviciilor în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini;
e. transmiterea Autorității Contractante, imediat după demararea Contractului, a listei conținând datele de identificare și de contact ale personalului alocat pentru realizarea Serviciilor;
f. colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru verificarea Serviciilor efectuate, pentru realizarea recepțiilor sau pentru accesul la anumite echipamente unde desfășurarea Serviciilor se poate realiza numai în prezența personalului Autorității Contractante, după caz;
g. elaborarea și predarea Buletinelor de verificare PRAM si a Buletinelor de verificare a continuitatii instalatiei electrice de la prizele de pamant la tablorile electrice si consumatorii finali pentru SCJU Constanta si sectiile exterioare  pentru fiecare echipament  in parte (document care să evidențieze operațiunile de mentenanță, reparații, piese de schimb, consumabile utilizate etc. pentru fiecare echipament și care să reprezinte o sursă pentru analiza condițiilor prezente cu condițiile trecute pentru a identifica tendințe de uzură, deteriorare sau alți factori comparabili care pot compromite utilizarea echipamentului).
Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:

a. asigurarea accesului personalului desemnat al Contractantului la echipamentele vizate, potrivit intervalului orar stabilit;

b. punerea la dispoziția Contractantului, dacă este cazul, a unui spațiu corespunzător pentru depozitarea echipamentelor, instrumentelor, materialelor, consumabilelor etc. și/sau pentru realizarea Serviciilor, atât cele planificate cat și neplanificate;
c. desemnarea persoanelor responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului, cel puțin cu privire la aspecte legate de:

i. asigurarea realizării Serviciilor de mentenanță planificate și/sau neplanificate;
ii. asigurarea efectuării recepției Serviciilor;
iii. asigurarea accesului în anumite spații în care desfășurarea Serviciilor se poate realiza numai în prezența personalului Autorității Contractante, după caz;

5. Metodologia pentru realizarea Serviciilor și activităților aferente
Activitatile contractate se vor realiza in conformitate cu specificatiile producatorului sau cu cele inscrise in Cartea tehnica. Ofertantul va prezenta in Formularul de propunere tehnica atat activitatile ce urmeaza a fi realizate, precum si toare resursele materiale si umane sau de orice alt fel, pe care Ofertantul considera ca le va angaja in efectuarea activitatilor.
6. Planul privind realizarea activităților pentru Serviciile solicitate

Activitatile contractate se vor realiza dupa semnarea contractului de prestari servicii, cel tarziu pana la data de 30.07.2026 si fara a indisponibiliza echipamentele sau pune in pericol functionarea corespunzatoare a Spitalului.
Planul de realizare a activitatilor se va intocmi de comun acord cu Autoritatea Contractanta, in functie de conditiile si constrangerile impuse de aceasta in derularea activitatilor. Derularea activitatilor se va desfasura in functie de impactul pe care il are interventia asupra fiecarui echipament asupra desfasurarii activitatilor din spital (pot fi stabilite de comun acord  cu Beneficiarul activitati care se vor desfasura cu precadere dupa-amiaza sau pe timpul noptii cand activitatea medicala a spitalului este redusa).

Intervalul orar in care se vor efectua activitatile vor fi stabilite de comun acord cu Beneficiarul (Sectia Medicala/ Sectia  care este Beneficiara directa a serviciilor).
Planul privind realizarea activităților, astfel cum este detaliat pentru Serviciile solicitate, respectiv programul exact al activităților specifice care compun fiecare categorie de Servicii, indicând alocarea personalului implicat și a resurselor materiale utilizate, va fi inclus în Propunerea Tehnică a Contractantului, integrând totodată aspectele prezentate în acest document. 
Serviciile de verificare se vor face pentru fiecare locatie in parte, in functie de tipul de echipament aflat in dotarea Sectiei Medicale/ Sectiei. 
7. Durata desfășurării Serviciilor în cadrul Contractului

Serviciile se vor executa pana cel tarziu in data 30.07.2026, data cand expira Buletinele actuale.
Data de inceput a serviciilor va fi data semnarii Contractului cu Ofertantul declarat castigator, iar data de sfarsit a Contractului va fi la sfarsitul anului bugetar, 31.12.2026, cu posibilitatea de prelungire cu 4 luni, adica 30.04.2027.

Perioada de valabilitate a Buletinelor emise in urma prestarii serviciilor aferente acestei achizitii va fi de 12 luni de la data emiterii, conform legislatiei in vigoare.
8. Resursele solicitate pentru realizarea activităților în Contract

a. Resursele necesare a fi implicate de Contractant pentru realizarea activităților din Contract și în legătură cu Contractul, după cum este necesar, în funcție de specificul activităților desfasurate sunt prezentate mai jos. 
a.1) Ofertantul trebuie sa prezinte documente cu mentiunea „Conform cu originalul” dupa cum urmeaza: 

· Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca operatorul economic este constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului; 

· Declaratii privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 60, 164, 165, 167 din Legea 98/2016, conform Formularelor transmise la solicitare. Declaratiile se vor prezenta in original, odata cu oferta.

· Autorizatia ANRE tip A1 (conform Legii nr. 13/2007 a energiei electrice, care la art. 11, alin. 20, lit. t) care atesta ca operatorul economic este  autorizat sa executa lucrari de verificare si reparatii la instalatiile electrice).
a.2) Ofertantul trebuie sa detina personal calificat si cu experienta in vederea prestarii serviciilor care vor face obiectul Contrcatului, astfel:
· inginer electrician sau inginer electromecanic – vechime de min. 2 ani;

· electrician sau electromecanic – vechime de min 2 ani;

b. Resurse materiale: echipamente, instrumente, materiale, consumabile etc., si orice alte dispozitive necesare in desfasurarea activitatii. Ofertantul trebuie sa detina orice dispozitiv/ echipament/ material specific prestarii serviciilor. 
c. In cazul necesitatii achizitionarii de materiale consumabile, pentru executarea unor reparatii care sunt vitale indeplinirii prestarii serviciilor ce fac obiectul contractului, Ofertantul va intocmi o Nota de Constatare, pe care o va prezenta si sustine tehnic si financiar catre conducerea Achizitorului, impreuna cu un Deviz estimativ de piese de schimb necesare (cu un adaos comercial de maxim 10%), manopera fiind asigurata prin Contractul de prestari servicii. Nota de constatare care a fost aprobata de catre Achizitor si Devizul pentru materialele necesare vor sta la baza emiterii Comenzii de catre Achizitor catre Prestator.

8.1. Categorii de personal necesare
Serviciile se efectuează în conformitate cu standardele aplicabile în domeniu, respectiv „Normativul pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7—2011 și cu cele convergente acestuia, precum si cu legislația de protectia muncii si paza si stingerea incendiilor din România din acest domeniu tehnic. 
Contractantul este pe deplin responsabil pentru asigurarea si utilizarea personalului competent si instruit, care va realiza Serviciile, (inclusiv pentru înlocuirea personalului in cazuri de forta majora), pentru a se putea realiza Serviciile conform cerintelor din prezenta Specificatie Tehnica si legislatia aferenta. Contractantul va dispune pentru realizarea activitatilor de personal tehnic calificat, si acolo unde se impune, de  personal cu diverse calificari si/sau autorizari specifice.
8.2. Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea Serviciilor
a. Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în prezentul document;

b. Este responsabilitatea Contractantului de a se asigura și de a urmări cu strictețe ca personalul său să cunoască foarte bine și să înțeleagă specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul Contractului, cerințele legislației românești relevante, responsabilitățile atribuite, tipul și materialele utilizate pentru realizarea Serviciilor, fișa tehnică și instrucțiunile pentru realizarea diferitelor intervenții, așa cum sunt acestea elaborate de producător etc.;

c. Contractantul trebuie sa asigure personalului sau echipamentele de protectie si siguranța (încălțămintea adecvată, mănuși de protecție, ochelari de protecție ș.a.) in functie de activitatea pe care o desfasoara;
8.3. Resursele disponibile pentru realizarea contractului

Autoritatea contractanta detine echipamentele care fac obiectul prestarii servicilor solicitate, asa cum sunt prezentate in Capitolul 1.1. de mai sus.
Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Contractului dispune de dotarea tehnica: echipamentele, instrumentele, materialele, componentele, echipamentul de protectie, piesele de schimb, după caz, pentru a facilita efectuarea activităților din cadrul Contractului.

Ofertantul este raspunzator pentru asigurarea si utilizarea tuturor dispozitivelor si a resurselor materiale necesare si specifice desfasurarii activitatiilor descrise in acest document. 
Ofertantul devenit Contractant trebuie sa posede aparatura de masura si control adecvata tipului de echipament si instalatie. Aparatele de masura si control care au fost utilizate la realizarea serviciilor trebuie sa aiba verificarea metrologica valabila (Buletin de Verificare Metrologica in termen de valabilitate), acestea trebuind sa fie mentionate in scris pe Buletinele de verificare emise de catre Contractant.
Dotarea tehnica a Ofertantului propusa spre utilizare și efectiv utilizata pentru realizarea Serviciilor trebuie să fie de bună calitate, noua sau într-o stare foarte bună, atât din punct de vedere funcțional cât și tehnic, facilitând astfel o eficiență sporită de lucru și în condiții de siguranța. 

Tipul de servicii ptr. echipamentele care fac obiectul achizitiei sunt descrise la capitolul 1.1. Informații despre echipamentele pentru care sunt necesare Serviciile.

9. ELABORAREA PROPUNERII TEHNICE - Cerințe aplicabile pentru realizarea Serviciilor
Specificatiile tehnice cuprinse in acest documnet sunt cerinte minimale si trebuiesc indeplinite in acest sens, sau in mecanisme echivalente, care indeplinesc in mod minimal cerintele si functionalitatile specificate.

Nota: Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere in  limba romana semnata si stampilata de catre ofertant luand in considerare Art.326 din Codul Penal sau de traducerea in limba romana semnata si stampilata de un traducator autorizat(descrieri/ fotografii/ prospecte/ cataloage/ manuale de utilizare, etc.) ce demonstreaza indeplinirea cerintelor din cadrul specificatiilor tehnice din caietul de sarcini Propunerea tehnica, semnata si stampilata, va fi prezentata conform cerintelor minime din Caietul de sarcini.  

NOTA: Specificaţiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marca de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţa de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţa a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de “sau echivalent”.

NOTA: Ofertantul are obligatia de a numerota si semna (reprezentantul legal al ofertantului / reprezentantul legal al asocierii, dupa caz ) fiecare pagina a propunerii tehnice si de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica.

In cadrul Propunerii Tehnice, Ofertantii vor prezenta urmatoarele informatii si documente, care sa faca dovada ca:
9.2.1. Ofertantul dispune de personal tehnic calificat pentru realizarea activitatilor in meserile de inginer electrician sau inginer electromecanic, electrician si/sau electromecanic. In acest sens va prezenta drept dovada diplome de calificare, certificate de instruire, etc.

9.2.2. Contractantul va transmite Lista personalului angajat care raspunde de indeplinirea contractului, cu experienta min. 2 ani in activitatea supusa contractarii , precum si documente din care sa reiasa o perioada de minim  2 ani de incadrare in munca pe o functie similara, la o firma de profil (inclusiv a contractantului), precum si extras din Revisal pentru acestia.

9.2.3.Contractantul va prezenta Lista privind echipamentele, dispozitivele si sculele necesare  pentru realizarea mentenantei/reparatiei. 

9.2.4.Prestarea serviciilor se va efectua numai de catre personal autorizat și instruit corespunzător pe tipul de echipamente ce face obiectul contractului.

Justificare: Autoritatea Contractanta doreste sa se asigure ca Ofertantii detin personal calificat si experimentat, precum si echipamentele tehnice si de masurare si control care sunt necesare realizarii corespunzatoare si in termen a operatiunilor ce fac obiectul Contractului de prestari servicii.

9.2.5. Oferta tehnica completata cu cel putin cerintele minime solicitate mai sus, respectiv modalitatea de indeplinire a serviciilor.

9.2.6. Declaratie pe proprie raspundere prin care Prestatorul isi asuma indeplinirea prevederilor din prezentul document.
Oferta financiara pe care o solicita Autoritatea contractanta trebuie sa contina individualizat cotatiile pentru :
· Serviciile de verificare /  masuratori/ reparatii prize de pamant si sistem de paratrasnet, conform „Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7—2011 ;
                                                    si
· Serviciile de verificare a continuitatii instalatiei electrice de la prizele de pamant la tablorile electrice si consumatorii finali pentru SCJU Constanta si sectiile exterioare,  verificarea protectiei impotriva socurilor electrice, conform „Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7—2011 (procedurile de verificare prevazute in tabelel 8.3 si 8.4)
Pretul ofertat trebuie sa cuprinda toate cheltuielile directe si indirecte (manopera, transport, utilaj, profit, cheluieli proprii), sa fie ferm si sa ramana nemodificat pe toata perioada derularii contrcatului.

Plata serviciilor efectuate se va face in termen de 60 de zile de la data receptiei serviciilor fara obiectiuni din partea Autoritatii Contractante si a primirii facturii in sistemul RO E-factura.
La terminarea serviciilor de mentenanta se va incheia un Proces Verbal De Receptie al acestora de catre o Comisie numita din partea Autoritatii Contractante.

Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) este urmatorul:
Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta, în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24,respectiv:

a. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

b. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

c. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;

d. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

e. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;

f. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);

g. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);

h. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.].

Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest subcapitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă: 

a. HG nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă (MO nr. 722/23.08.2006);

b. Legea nr. 319/2006 a securității în muncă și HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2016 a securității și sănătății în muncă;

c. Legea 98/2016 -  privind achizitiile publice, cu modificările sau completările ulterioare;
d. HG 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

e. Legea nr 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica;

f. Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil;

g. Ordinul  ANRE  nr. 45/2016 atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice;
h. Ordinul A.N.R.E. nr. 116/ 20.12.2016 de aprobare pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui ANRE nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice;

i. Ordinul nr. 2741 / 2011 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului;

k. Legea 95/2006 privind reforma in sanatate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

l. Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare; 

m. Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare.  
10. Managementul/ Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului

Managementul contractului include o componentă de management și o componentă administrativă – de administrare efectivă a Contractului – ce rezulta din aceasta procedura și presupune coordonarea continuă, monitorizarea și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de Contractant, in conformitate cu oferta sa, având ca date de intrare: 

i. Masurarea activitatilor de mentenanta din contract prin raportare la Contract; 

ii.    Informații despre resursele puse la dispoziție in realizarea activitatilor de mentenanta; 
i. Comunicările între Contractant și Autoritatea contractanta, cu privire la existenta sau inexistenta dificultăților în implementarea Contractului. 

Activitățile de management ale Contractului vor fi legate de urmatoarele: 

i. Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractanta din perspectiva managementului și administrării acesteia; 

ii. Urmarirea respectarii obligatiilor contractuale asa cum au fost ele acceptate de parti;
iii. Acceptarea activitatilor de mentenanta realizate în cadrul Contractului ce rezulta din aceasta procedura ;
iv. Monitorizarea performanței pe perioada derulării Contractului ce rezulta din aceasta procedura. 
11. Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă
Pe perioada derularii contractului, Contractantul este responsabil pentru derularea activitatilor in conformitate cu cerintele prezentului document si a Formularului de propunere tehnica si implementarea celor mai bune practici in conformitate cu regulile si regulamentelor existente la nivel national.
In realizarea activitatilor din cadrul contractului, Contractantul trebuie sa aiba in vedere informatiile aplicabile prestarii serviciilor in general, asa cum sunt ele descrise in prezentele Specificatii Tehnice.
Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentele Specificatii Tehnice, se prezumă că Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.
În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentele Specificatii Tehnice, 
Contractantul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile. În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/ Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Specificatii Tehnice. 

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, dacă este cazul, chiar și în situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. 

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.
Contractantul are obligația de a desemna pentru implementarea contractului o persoană responsabilă cu următoarele activități: 

· asigurarea comunicarii intre reprezentantii Spitalului (Manager, Departament Clinic, Departament Tehnic) si personalul Contractantului care asigură respectarea obligatiilor contractuale ce decurg din Contractul de prestari servicii; 

· propune, pregateste si organizeaza planul de activitate, training personal clinic si tehnic din cadrul contractului si asigura resursele necesare pentru atingerea obiectivelor contractului;
· coordoneaza activitatile din cadrul contractului, supervizand direct echipamentele tehnice, echipele de service, consultantii si pe alti colaboratori implicati; 

· monitorizeaza in timp progresul atins fata de obiectivele propuse;
· asigura rezolvarea problemelor aparute in implementarea contractului si informeaza la timp achizitorul despre problemele aparute si pe care nu le poate rezolva la nivelul sau;
· in perioada de implementării contractului poate convoca întrunirea unei/unor întâlniri cu scopul evaluării și reducerii/evitării riscurilor de neîndeplinire a contractului; 

· găsirea unor soluții pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate; 

· luarea de decizii cu privire la acțiunile care vor fi întreprinse cu respectarea prevederilor contractuale;
· executa orice alte dispozitii date de Beneficiar, in limite contractuale si al temeiului legal, in realizarea contractului.
De asemenea, din partea Achizitorului, va fi desemnata o persoana responsabila de gestionarea, urmarirea si prevenirea riscurilor ce pot interveni in derularea prezentului contract.

Persoana responsabila va avea ca atributii urmatoarele:

· respectarea intocmai a prevederilor prezentelor Specificatii Tehnice care fac partea integranta din Contractul de prestari servicii, referitoare la termenele de livrare, caracteristicile tehnice, etc.; 

· va informa Contractantul referitor la orice eventuale derapaje aparute in functionarea echipamentelor si asupra oricaror alte posibile incidente care pot decurge din derularea Contractului;
· monitorizeaza in timp progresul atins fata de obiectivele propuse;
· este persoana de contact intre Contractant si reprezentantii spitalului.
12. Rapoartele/ documentele solicitate de la Contractant
Documentele care rezultă din activitățile realizate în cadrul Contractului  sunt:

a) Buletine de verificare, masuratori si reparatii prize de pamant si sistem de paratraznet, precum si 
b) Buletine de verificare a continuitatii protectiei impotriva socurilor electrice de la prizele de pamant la tablourile electrice si consumatorii finali, 
conform Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7—2011, pentru sediul principal si sectiile exterioare. 
Acestea trebuiesc intocmite, semnate si predate Autoritatii contractante, pentru fiecare element verificat in parte, precizandu-se si termenul de valabilitate (data de scadenta).
Contractantul va întocmi si un Raport final centralizator in care să evidențieze activitățile realizate în perioada de contractare, precum si Opisul tuturor Buletinelor de verificare emise.
Fiecare Buletin  trebuie semnat IN ORIGINAL de catre reprezentantul autorizat al contractantului.

Buletinele de verificare vor fi prezentate Autorității Contractante si in „format scanat dupa originale”, pentru a putea fi anexate la RO E-factura.
 Nota:  Buletinele de verificare intocmite in urma verificarii PRAM (Punct de Referinta al Alimentarii cu Mica Tensiune) va cuprinde o serie de informatii privind starea instalatiei electrice si respectarea normelor de siguranta. 
Fiecare Buletin de verificare trebuie sa cuprinda, cel putin, urmatoarele informatii:

· Datele de identificare ale instalatiei electrice (de exemplu, numarul de înmatriculare, data de realizare a instalatiei, locul, etc.)

· Datele de identificare ale electricianului care a efectuat verificarea (numarul de autorizatie, numele si prenumele electricianului, etc.)

· Descrierea instalatiei electrice (tipul de instalatie, numarul de prize, intrerupatoare, sigurante, etc.)

· Rezultatele verificarilor efectuate (masuratori, teste, etc.)

· Concluziile electricianului privind starea instalatiei electrice

· Recomandarile electricianului pentru remedierea eventualelor probleme identificate

· Data si semnatura electricianului care a efectuat verificarea

· Tipul aparatului folosit la masurare;

· Copie dupa certificatul metrologic al aparatului folosit la masurare;

· Data urmatoarei inspectii si verificari PRAM

13. Recepția Serviciilor realizate în cadrul Contractului

Recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate constă în menținerea în stare de funcționare a echipamentelor care au fost  supuse mentenantei si predarea in original a Buletinelor de verificare mentionate mai sus.

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile Contractului si a prezentelor Specificatii Tehnice. In orice caz, Contractantul are obligaţia de a notifica, în scris finalizarea serviciilor, iar Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris Prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile prezentelor Specificatii Tehnice și ale Contractului semnat intre parti. 

Prestatorul are obligația de a întocmi, un Raport de activitate final care va conține inafara de serviciile realizate si urmatoarele: materialele utilizate, valoarea și cantitatea acestora, piesele de schimb și consumabilele care au fost necesare pentru prestarea serviciilor. 

Raportul de activitate final va fi avizat de achizitor, prin reprezentantul desemnat. 

Recepția serviciilor prestate se va face prin semnarea fara obiectiuni de către ambele părți contractante a Procesului Verbal de Recepție a Serviciilor. Acest Proces Verbal va fi însoțit de documentele justificative aferente (Raportul de activitate final, Rapoarte Tehnice, Fișe de intervenție, Note de constatare, Deviz estimativ etc., după cum sunt solicitate de catre Autoritatea Contractanta).

Prestatorul va raspunde in totalitate, pe toata perioada de derulare a contractului, de calitatea serviciilor efectuate pentru a asigura functionarea in conditii de siguranta a echipamentelor care au fost supuse mentenantei.
14. Monitorizarea realizării activităților Contractului și a rezultatelor obținute
Monitorizarea realizarii activitatilor va cuprinde:

· urmarirea gradului de indeplinire a activitatilor conform Planului de activitati;

· monitorizarea din punct de vedere calitativ a indeplinirii activitatilor cu respectarea cerintelor din Contract si a prezentelor Specificatii Tehnice;

· urmarirea realizarii activitatilor cu respectarea standardelor si a legislatiei nationale in vigoare;

· gestionarea eventualelor modificari, situatii neprevazute aparute pe parcursul derularii Contractului;
· notificarea in timp util si in scris a conducerii S.C.J.U. Constanta despre eventualele nereguli, intarzieri, abateri privind activitatea prestatorului si elaborarea de propuneri de solutionare a acestora.
15. Evaluarea performanței Contractantului
Pentru a asigura indeplinirea eficienta a activitatilor de mentenanta si obtinerea rezultatelor propuse prin prezentele Specificatii Tehnice, Autoritatea Contractanta va realiza o evaluare interna proprie a performantelor Prestatorului.

Va fi urmarita comparatia intre situatia reala si activitatile planificate, realizarea activitatilor de mentenanta, pentru a se justifica deviatiile si problemele ivite si pentru a se face recomandari pentru a se evita pe viitor astfel de situatii.

Evaluarea performantei Prestatorului se va concepe plecand de la urmatoarele si se va baza pe urmatorii indicatori:

· realizarea activitatilor in conformitate cu cerintele Contractului si a prezentelor Specificatii Tehnice;

· confirmarea faptului ca nu exista intarzieri datorate Prestatorului;
· inexistenta reclamatiilor/ plangerilor din partea personalului spitalului in legatura cu functionarea echipamentelor sau a modului in care acestea isi indeplinesc scopul final;

· nu exista intarzieri in depunerea Rapoartelor Tehnice; 

· nu exista intarzieri in prestarea activitatilor de mentenanta;

· nu exista nereguli in indeplinirea tuturor clauzelor contractuale ;

· analiza evenimentelor neprevazute care au aparut pe parcursul derularii contractului si a modului lor de rezolvare;

· prestatorul va trebui sa lucreze in regim de management al calitatii pentru a putea mentine un standard inalt de prestare a serviciilor;

· Activitatea Prestatorului de servicii va fi evaluată periodic de către Beneficiar pentru a stabili dacă aceasta se încadrează în parametrii propuşi.
16. Modificarea contractului

În cazul în care pe măsura derulării Contractului apare necesitatea utilizării unor piese de schimb/ echipamente şi/sau valoare oră/manoperă care nu au putut fi prevăzute iniţial în contract, prestatorul are obligaţia de a prezenta achizitorului o Nota de Constatare care va fi insotita de un Deviz de piese necesare (in baza facturii de achizitie cu o majorare de 10%) si manopera conform contrcatului. Înlocuirea de piese și subansamble care nu au putut fi prevazute initial in documentatia de achizitie se va face DOAR după acceptarea Ofertei in baza Devizului estimativ.

În conformitate cu INSTRUCȚIUNEA ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului cadru, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2021.
”În cazul în care este necesară achiziționarea unor produse/servicii suplimentare de la contractantul inițial, indispensabile atingerii rezultatelor și indicatorilor specifici de performanță sau calitate aferenți respectivului contract iar autoritatea/entitatea contractantă nu poate atribui un contract nou pentru că se află în imposibilitatea schimbării contractantului inițial din motive economice sau tehnice și pentru că schimbarea ar cauza autorității contractante dificultăți semnificative sau creșterea semnificativă a costurilor, se aplică prevederile art. 221 alin. (1) lit. b), noțiunea de produse/servicii/lucrări suplimentare poate acoperi atât produse/servicii/lucrări noi cât și creșterea cantităților de produse/servicii/lucrări inițial prevăzute.”

Sef Serviciu Tehnic-Administrativ 






Comp. Tehnic
Ec. Andreescu Laura                                                                                  Ing. Zanfir Liliana-Loredana 
SPECIFICATII TEHNICE  verificari prize pamant si inst. paratraznete, verif continuitatii instal electrice    13 din 18

[image: image1.png][image: image2.png]