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Obiectiv : 

Achizitie Platforma pentru persoane cu dizabilitati in Ambulatoriul Policlinicii nr1 a 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sfântul Apostol Andrei” CONSTANŢA  
Amplasament:      
Constanţa,  Bulevardul Tomis nr 145  
                         1. Introducere
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.
Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii prestarii serviciilor (după caz). Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.
În cadrul acestei proceduri, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” (denumit in continuare si „SCJU Constanta”), îndeplinește rolul de Autoritate Contractanta, respectiv Autoritatea/entitatea Contractantă în cadrul Contractului.
            2. Contextul realizării acestei achiziții de Produse
 Informații despre Autoritatea contractantă
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa a fost  infiinţat în anul 1969 sub denumirea de “Spitalul Unificat Constanţa” deoarece unitaţile spitalicesti din aceea vreme nu mai puteau satisface nevoile medicale ale populatiei si nici exigentele medicinei moderne. Actuala denumire a fost stabilita in anul 2013 prin decizia Consiliului Judetean Contanta.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa este cea mai mare unitate medicală din regiunea de Sud Est a României. Astfel, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa asigură servicii medicale curative permanente pentru o populaţie de peste 760.000 locuitori ai judeţului Constanţa şi preia majoritatea cazurilor care depăşesc competenţa spitalelor teritoriale din judeţ. SCJU Constanța deservește în mod direct Constanța și Tulcea (cu o populație de peste 245.000 de locuitori) de unde rezultă un grad de adresabilitate de aproape un milion de locuitori. Mai mult de atat, in perioada verii, fluxul de pacienti este in crestere din cauza numarului mare de turisti aflati in vacanta pe litoralul romanesc. Astfel statisticile au aratat ca in decursul sezonului estival, Spitalul deserveste in medie peste un milion de pacienti.

SCJU Constanta asigura servicii medicale de specialitate in regim de spitalizare continua cum ar fi: urgenta medico – chirurgicala (situatie in care viata pacientului este in pericol sau are acest potential pana la rezolvarea situatiei de urgenta), boli cu potential endemoepidemic pana la rezolvarea completa a cazului, nasterea, afectiuni pentru care diagnosticul si/sau tratamentul nu pot fi monitorizate in Ambulatoriu sau Spitalizare de zi.
SCJU Constanta asigura servicii medicale de specialitate in regim de spitalizare de zi cum ar fi: urgente medico chirurgicale care necesita supraveghere medicala pana la 12 ore in conditiile stabilite in Norme, doar in unitatile sanitare cu paturi care acorda si asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare continua epidemiologic, pentru bolnavii care necesita tratament in afectiuni care nu necesita izolare, pacienti pentru care diagnosticul nu poate fi stabilit si tratamentul nu poate fi efectuat si/sau monitorizat in Ambulatoriu.
       3 GENERALITATI
In conformitate cu cerintele impuse prin Legea 448/2006,cu modificarile ulterioare, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si conform normativului NP-051/2012, revizuit, privind adaptarea cladirilor la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap este necesara asigurarea accesului neingradit al persoanelor cu dizabilitati in cadrul Ambulatoriului Policlinicii 1 din cadrul SCJU Constanta.
In Ambulatoriul Policlinicii 1 exista deja o platforma autoridicatoare orizontala de interior pentru persoane cu dizabilitati, care datorita vechimii si a utilizarii in regim sustinut, este nefunctionala, nu mai poate fi reparata deoarece nu se mai gasesc piese de schimb, de aceea este  necesara inlocuirea acesteia cu o noua platforma autoridicatoare orizontala de interior pentru persoane cu dizabilitati, inclusiv demontarea celei vechi si uzate, montajul si punerea in functiune a celei noi (conform PT R1/2010/ISCIR), pentru a putea fi utilizata de la platoul de intrare in Policlinica 1, peste o scara alcatuita dintr-o singura rampa liniara avand 13 trepte, pana la platoul de acces in Ambulatoriul Policlinicii nr.1, care se afla in locatia Constanta, bd.Tomis nr.145.
Specificatiile tehnice cerute in Caietul de sarcini sunt obligatorii si minimale pentru orice Ofertant.
             4  Sarcinile executantului
Prin prezentul Caiet de sarcini se doreste achizitionarea unei platforme autoridicatoare orizontale de interior pentru persoane cu dizabilitati, inclusiv demontarea celei vechi si uzate, montajul si punerea in functiune a celei noi (conform PT R1/2010/ISCIR), pentru a putea fi utilizata de la platoul de intrare in Policlinica 1, peste o scara alcatuita dintr-o singura rampa liniara avand 13 trepte, pana la platoul de acces in Ambulatoriul Policlinicii nr.1, care se afla in locatia Constanta, bd.Tomis nr.145.
Deservire: platforma pentru persoane cu dizabilitati va deservi spatiul interior din Ambulatoriul Policlinicii 1 a SCJU Constanta, denumita in continuare “echipament”;
Sarcina de utilizare: 300 Kg;
Alimentare cu energie electrica: 220-230 V;
Capacitate: o persoana in scaun rulant;
Viteza de deplasare minima:  6 m/ minut;
Dimensiuni platforma: cca 900 x 700 (mm);
Numarul de trepte pe care le urca: 13 buc;
Tip actionare: actionare cu tractiune;
Tip comanda: exterioara (prin panou de bord si/sau telecomanda);
Acumulatori : de rezerva;
Bare de protectie in timpul functionarii: rabatabile mecanic in statii;
Finisaje: RAL;
Sistem portant: balustrada dubla din otel si stalpi din otel;
Sisteme protectie: anticadere, antialunecare.
             5  MONTAREA ECHIPAMENTULUI
Platforma pentru persoane cu dizabilitati care va deservi spatiul interior din Ambulatoriul Policlinicii 1 a SCJU Constanta se va monta in concordanta cu situatia din teren.

Materialele care vor fi folosite la montarea echipamentului, atat platforma in sine, cat si cablurile de alimentare, disjunctorul electric diferential, vor fi insotite de:

-Certificate de calitate de la furnizor, care sa confirme realizarea caracteristicilor tehnice prevazute pentru produsul respectiv;
-Fisa tehnica a Platformei pentru persoane cu dizabilitati, cu detalii privind caracteristicile produsului si durata de viata in exploatare;
-Instructiuni de montare/demontare, testelede fabrica ale produsului

-Instructiuni de intretinere si exploatare a produsului.
Elementele de instalatii necesare si care vor fi montate trebuie sa corespunda si prevederilor Instructiunilor ISCIR.

Operatiunile si materialele necesare montarii si punerii in functiune a Platformei pentru persoane cu dizabilitati  e necesar sa fie in concordanta cu cerintele achizitorului, iar Executantul trebuie sa fie  autorizat de catre ISCIR.

Platforma pentru persoane cu dizabilitati locomotorii trebuie sa fie de provenienta CE (cu Certificat de conformitate CE). Viteza de deplasare poate sa fie cuprinsa intre 6 - 9 m/ minut, adica minim 6 m/ minut.  Echipamentul trebuie sa fie echipat cu cutie de comanda exterioara (prin panou de bord si/sau telecomanda).

Lungimea traseului de alimentare cu energie electrica este aproximativ 50 m.

Traseul electric de alimentare se dimensioneaza in functie de caracteristicile tehnice electrice ale platformei.

Cablurile de alimentare ale Platformei se vor monta aparent, in canale de PVC ignifugat.

Circuitul de alimentare va fi protejat cu un disjunctor electric diferential, care sa fie montat in tabloul electric din zona apropiata.

Dupa efectuarea probelor de casa Executantul va obtine Autorizatia de functionare  de la ISCIR a platformei autoridicatoare orizontale de interior pentru persoane cu dizabilitati.

               6 ANTEMASURATORI
Ofertele care vor fi prezentate ar trebui sa contina la rubrica de “Cantitati” si asa-numitele “pierderi specifice”, deoarece Autoritatea Contractanta nu poate accepta niciun fel de lucrari suplimentare ulterioare angajarii Contractului de achizitie publica.
Orice operator economic interesat spre a depune o Oferta are dreptul de a vizita amplasamentul, adica Ambulatoriul Policlinicii nr.1, care se afla in locatia mun. Constanta, bd.Tomis nr.145, in perioada publicata de Autoritatea Contractanta de depunere a ofertelor, pentru a-si face o idee despre constrangerile lucrarii si pentru a efectua masuratori precise in scopul documentarii adecvate a Ofertei.  Vizitarea amplasamentului se poate face zilnic, de luni pana vineri, intre orele 8:00 si 14:00, cu anuntarea prealabila a Autoritatii Contractante.

Ofertantul va lua in calcul inclusiv procurarea, transportul si montarea, precum si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv accesoriile si necesarul privind manopera, transportul si utilajele necesare. 
In pretul achizitiei vor fi incluse si realizate toate operatiunile  necesare executarii lucrarilor, demontarii-montarii, efectuarii probelor de casa si punerii in functiune, inclusiv Dosarul pentru Admiterea Functionarii din punct de vedere ISCIR.

Ofertantul  are obligatia de a prevedea toate cheltuielile necesare inca din faza de ofertare. La terminarea lucrarilor, Contractantul va preda echipamentul instalat si pus in functiune corespunzator, in stare de functionare perfecta, indiferent de orice lucrari neprevazute ar fi putut aparea sau care au fost omise din Oferta, dar le-a efectuat.  Autoritatea Contractanta nu accepta niciun fel de lucrari suplimentare ulterioare angajarii Contractului de achizitie publica.  

              7 STANDARDE DE REFERINTA

· Prescriptiile tehnice ISCIR-R1/2010 masini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicatoare si platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati, elevatoare pentru vehicule si masini de ridicat de tip special).

· HG 1029/2008 cu modificarile si completarile ulterioare privind conditiile de introducere pe piata a masinilor.

· Legea 64/2008 republicata, privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil.

· Legea 49/2019 pentru modificarea si completarea Legii 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil si pentru modificarea altor acte normative.

· Legea 448/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

· Normativ NP-051/2012 actualizat, privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele individuale ale persoanelor cu handicap, si Directivelor Comunitatii Europene-Directiva Masini (2006/42/EC).

  8   NORME DE PROTECŢIE A MUNCII, MĂSURI DE PROTECŢIE A MUNCII, 

       

 NORME ŞI MĂSURI P.S.I.

     Norme SSM 


Reglementări privind securitatea şi sănătatea în muncă ce trebuiesc respectate :

· Hotărârea Guvernului nr. 955/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 – Monitorul Oficial nr. 661/27.09.2010.

· Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu completările și modificările ulterioare – Monitorul Oficial nr. 252/21.03.2006.

· Hotărârea Guvernului nr. 601/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă – Monitorul Oficial nr. 470/12.07.2007.

· Hotărârea Guvernului nr. 493/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot cu completările și modificările ulterioare – Monitorul Oficial nr. 380/03.05.2006.

· Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă – Monitorul Oficial nr. 683/09.08.2006.

· Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă – Monitorul Oficial nr. 722/23.08.2006.

· Hotărârea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă – Monitorul Oficial nr. 739/30.09.2006.

· Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă – Monitorul Oficial nr.815/03.10.2006.

· Hotărârea Guvernului nr. 37/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor – Monitorul Oficial nr. 45/21.01.2008.

· Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată – Monitorul Oficial nr. 772/12.11.2009.

· Ordinul ministrului muncii nr. 450/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare – Monitorul Oficial nr. 708 /17. 08. 2006.

· Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă – Monitorul Oficial nr. 304/04.07.2000.

· Hotărârea Guvernului nr. 580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă – Monitorul Oficial nr. 315/07.07.2000.

· Hotărârea Guvernului nr. 767/2016 modifică durata instruirii angajaților în domeniul SSM.

           Reglementări privind apărarea împotriva incendiilor ce trebuiesc respectate :

Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

· OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare  împotriva incendiilor;

· OMAI 1435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă;

· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;

· Normativ I 7/2023 pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 v c.a. şi 1500 v c.c.;

· Normativ I 18-1/2001 pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie;

· Normativ I 20/2000 privind protectia constructiilor impotriva trăsnetelor;

· PE 116 /2000  normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice. 

Reglementări privind protecția mediului care trebuiesc respectate 
· ORDIN nr. 592 din 25 iunie 2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie [PM(10) şi PM(2,5)], plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător.

· OUG nr. 195/22.12. decembrie 2005 privind protecția mediului.

· Legea nr. 265/29.iunie 2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

· OUG nr. 164/19.noiembrie 2008 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005.

· ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 243 din 28 noiembrie 2000 privind protecţia atmosferei.

· LEGEA 655/2001 – privind aprobarea OUG 243/2000 privind protectia atmosferei.

· ORDIN nr. 860 din 26 septembrie 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu.

· ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

· HOTĂRÂRE nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

· HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenţilor chimici.

· HOTĂRÂRE nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

· ORDONANTA DE URGENȚĂ nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor.

· ORDONANTA DE URGENȚĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor.

· LEGE nr. 27 din 15 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor.

        9 ALTE RESPONSABILITATI ALE EXECUTANTULUI

Deoarece in Ambulatoriul Policlinicii nr.1 se afla in permanenta pacienti si personal medical, Contractantul are obligatia de a lua toate masurile privind protecția personalului propriu, precum și a altor persoane prezente la locul de manevre si montaj.

Contractantul are obligatia sa asigure instruirea personalului propriu cu privire la Normele de protectia muncii prevazute in Legea 319/2006 si sa asigure respectarea acestora, precum  si sa se prezinte la Serviciul de prevenire si protectie al S.C.J.U. Constanta, cu cel putin 3 (trei) zile  lucratoare inainte de a incepe lucrarile, pentru efectuarea instructajului de prevenire si protectie specific Autoritatii Contractante.
Eventualele accidente survenite ca urmare a nerespectarii acestor obligatii de catre salariatii Contractantului vor atrage raspunderea acestuia. Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune interese, compensatii sau altele platibile prin lege.

                  10 CERINTE CALIFICARE
In  baza prevederilor Legii 64/2008 republicata, privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiior sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil si a Legii 49/2019 pentru modificarea si completarea Legii 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a  instalatiior sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil si pentru modificarea altor normative, Ofertantul trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii tehnice, in xerocopie scanata dupa original, si urmatoarele documentele: 

        -Autorizare ISCIR PT R1/2010;

        -Certificat proiectare si montare platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati;

        -Metodologia proprie de lucru, ordinea de executie, timpii de executie,timpii pentru probe si   teste, timpii de punere in functiune si timpii de receptie;

       -Lista cu personalul care participa la operatiunile de montare si testare, inclusiv dovada calificarii acestuia in montajul si punerea in functiune a instalatiilor de ridicat;

      - Copie conform cu originalul dupa autorizatia RSL (responsabil supraveghere lucrari).
          11 TERMEN DE LIVRARE

Termenul de livrare este de 30 de zile lucratoare, care se scurg de la semnarea Contractului, la care se adauga inca 10 zile lucratoare pentru montaj, testare si punere in functiune a echipamentului.

           12 FINALIZAREA LUCRARILOR SI  RECEPTIA

Pentru receptia la primire a echipamentului  se va intocmi un Proces-Verbal de predare-primire care va semnat atat de reprezentantul Contractantului, cat si de reprezentantul Autoritatii Contractante.

Pentru receptia la terminarea lucrarilor, Contractantul va comunica mai intai printr-un document scris si inregistrat la sediul Autoritatii Contractante data terminarii tuturor lucrarilor, inclusiv punerea in functiune si ISCIR-izarea echipamentului.
Contractantul va prezenta Comisiei de  receptie a Autoritatii Contractante Procesul Verbal de Receptie semnat fara obiectiuni de catre ambele parti contractante, precum si toate documentele care au stat la baza executiei lucrarilor, documentele de calitate atat pentru echipamentul in sine cat si pentru lucrarile de montare, testare si punere in functiune, dosarul de admitere  a functionarii din punct de vedere ISCIR, probele si incercarile specifice efectuate, Declaratia de conformitate si Certificatul de garantie pentru echipamentul achizitionat.
In cazul in care in urma receptiei cantitative si calitative se constata deficiente in privinta echipamentului sau a lucrarilor efectuate, Contractantul are obligatia de a remedia in cel mai scurt timp posibil deficientele, fara costuri suplimentare fata de valoarea contractata.

               13 CALITATEA LUCRARILOR SI GARANTIE

Calitatea lucrarilor executate va fi confirmata de catre Contractant printr-un Raport de verificare care va fi semnat si de RSL, impreuna cu garantia pentru calitatea lucrarilor executate, care nu poate fi mai mica de 24 luni de la data semnarii Procesului Verbal de Receptie.

Termenul de garantie al platformei autoridicatoare pentru persoane cu dizabilitati care va deservi spatiul interior din Ambulatoriul Policlinicii 1 a SCJU Constanta trebuie sa fie de minim 60 luni de la data semnarii Procesului-Verbal de Receptie.
La contractarea lucrarilor se va analiza posibilitatea solicitarii garantiei de buna executie de la Contractant.
Serviciul Tehnic-Administrativ,
Ing. Zanfir Liliana-Loredana 



RSVTI - Ms. Constantin Ciubotaru
MODEL PROPUNERE TEHNICA

Ofertant

















Formular Propunerea Tehnica 
_____________________












(denumirea/numele)

FORMULAR PROPUNERE TEHNICA

   Pentru “Achizitie Platforma pentru persoane cu dizabilitati din Ambulatoriul Policlinicii nr.1”
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ “Sfântul Apostol Andrei” CONSTANŢA
	Specificatii tehnice specifice 

MINIME IMPUSE prin Caietul de sarcini 
	Specificatii tehnice specifice OFERTATE
	Corespunde

	
	
	DA
	NU

	Se achizitioneaza o platforma autoridicatoare pentru persoane cu dizabilitati , inclusiv demontarea celei vechi si uzate, montajul si punerea in functiune a celei noi (conform PT R1/2010/ISCIR),  pentru a putea fi utilizata de la platoul de intrare in Policlinica 1, peste o scara alcatuita dintr-o singura rampa liniara avand 13 trepte, pana la platoul de acces in Ambulatoriul Policlinicii nr.1, care se afla in locatia Constanta, bd.Tomis nr.145.
	
	
	

	Sarcina de utilizare: 300 Kg.
	
	
	

	Alimentare directa cu energie electrica: 230V.
	
	
	

	Capacitate: o persoana in scaun rulant.
	
	
	

	Viteza de deplasare minima:  6 m/ minut
	
	
	

	Dimensiuni platforma: cca 900 x 700 mm.
	
	
	

	Numarul de trepte pe care le urca: 13 buc.
	
	
	

	Tip actionare: actionare cu tractiune
	
	
	

	Tip comanda: exterioara (prin panou de bord si/sau telecomanda)
	
	
	

	Acumulatori : de rezerva
	
	
	

	Bare de protectie in timpul functionarii: rabatabile mecanic in statii 
	 
	
	

	Finisaje: RAL 
	
	
	

	Sistem portant: balustrada dubla din otel si stalpi din otel
	
	
	

	Sisteme protectie: anticadere, antialunecare
	
	
	

	Toate componentele vor fi insotite de materiale de consum, de conductori, suruburi, holdsuruburi, magneti, console, izolatii, si tot necesarul pentru montaj, de la producator
	
	
	

	Echipamentul achizitionat trebuie sa corespunda cerintelor impuse prin Legea 448/2006, cu modificarile ulterioare, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si conform Normativului NP-051/2012 actualizat, privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele individuale ale persoanelor cu handicap, si Directivelor Comunitatii Europene-Directiva Masini (2006/42/EC).
	
	
	

	Echipamentul achizitionat trebuie sa aiba  Declaratie de conformitate CE.
	
	
	

	Pentru echipamentul achizitionat trebuie sa fie disponibila si atasata Propunerii Tehnice si  “Fisa tehnica a produsului”, cu detalii privind caracteristicile produsului si durata de viata in exploatare.
	
	
	

	Pentru echipamentul achizitionat trebuie sa fie atasate Instructiunile de montare/demontare, testele de fabrica ale produsului.
	
	
	

	Traseul electric de alimentare se dimensioneaza in functie de caracteristicile tehnice electrice ale platformei si va fi inclus in pret.

Lungimea traseului de alimentare cu energie electrica este aproximativ 50 m.
	
	
	

	Cablurile de alimentare ale platformei se vor  monta aparent in canale PVC ignifugate.
	
	
	

	Circuitul de alimentare va fi protejat cu un disjunctor electric diferential montat in tabloul electric din zona apropiata.
	
	
	

	In pretul achizitiei vor fi incluse si realizate toate operatiunile  necesare executarii lucrarilor, demontarii-montarii, efectuarii probelor de casa si punerii in functiune, inclusiv Dosarul pentru Admiterea Functionarii din punct de vedere ISCIR
	
	
	

	Ofertantul  are obligatia de a prevedea toate cheltuielile necesare inca din faza de ofertare. La terminarea lucrarilor, Contractantul va preda echipamentul instalat si pus in functiune corespunzator, in stare de functionare perfecta, indiferent de orice lucrari neprevazute ar fi putut aparea sau care au fost omise din Oferta, dar le-a efectuat.  Autoritatea Contractanta nu accepta niciun fel de lucrari suplimentare ulterioare angajarii Contractului de achizitie publica
	  
	
	

	Contractantul are obligatia sa asigure instruirea personalului propriu cu privire la Normele de protectia muncii prevazute in Legea 319/2006 si sa asigure respectarea acestora, precum  si sa se prezinte la Serviciul de prevenire si protectie al S.C.J.U. Constanta, cu cel putin 3 (trei) zile  lucratoare inainte de a incepe lucrarile, pentru efectuarea instructajului de prevenire si protectie specific Autoritatii Contractante.
	
	
	

	Ofertantul trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii tehnice, in xerocopie scanata dupa original, si urmatoarele documentele: 

-Autorizare ISCIR PT R1/2010;

-Certificat proiectare si montare platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati;

-Metodologia proprie de lucru, ordinea de executie, timpii de executie,timpii pentru probe si teste, timpii de punere in functiune si timpii de receptie;

-Lista cu personalul care participa la operatiunile de montare si testare, inclusiv dovada calificarii acestuia in montajul si punerea in functiune a instalatiilor de ridicat;

- Copie conform cu originalul dupa autorizatia RSL (responsabil supraveghere lucrari).
	
	
	

	Termenul de livrare este de 30 de zile lucratoare, care se scurg de la  semnarea Contractului, la care se adauga inca 10 zile lucratoare pentru montaj, testare si punere in functiune a echipamentului.
	
	
	

	Pentru receptia la primire a echipamentului  se va intocmi un Proces-Verbal de predare-primire care va semnat atat de reprezentantul Contractantului, cat si de reprezentantul Autoritatii Contractante.
	
	
	

	Pentru receptia la terminarea lucrarilor, Contractantul va comunica mai intai printr-un document scris si inregistrat la sediul Autoritatii Contractante data terminarii tuturor lucrarilor, inclusiv punerea in functiune si ISCIR-izarea echipamentului.
	
	
	

	Contractantul va prezenta Comisiei de  receptie a Autoritatii Contractante procesul verbal de receptie semnat fara obiectiuni de catre ambele parti contractante, preucm si toate documentele care au stat la baza executiei lucrarilor, documentele de calitate atat pentru echipamentul in sine cat si pentru lucrarile de montare, testare si punere in functiune, dosarul de admitere  a functionarii, probele si incercarile specifice efectuate, Declaratia de conformitate si Certificatul de garantie pentru echipamentul achizitionat.
	
	
	

	Calitatea lucrarilor executate va fi confirmata de catre Executant printr-un Raport de verificare care va fi semnat si de RSL, impreuna cu garantia pentru calitatea lucrarilor executate, care nu poate fi mai mica de 24 luni de la data semnarii Procesului Verbal de Receptie.
	
	
	

	Termenul de garantie al platformei autoridicatoare pentru persoane cu dizabilitati care va deservi spatiul interior din Ambulatoriul Policlinicii 1 a SCJU Constanta trebuie sa fie de minim 60 luni de la data semnarii Procesului-Verbal de Receptie.
	
	
	


*La rubrica „DA” - Operatorii economici vor bifa cu "X" in coloana respectiva daca indeplinesc cerintele impuse prin caietul de sarcini

* La rubrica „NU” - Operatorii economici vor bifa cu "NU" in coloana respectiva daca  NU indeplinesc cerintele impuse prin caietul de sarcini

* La rubrica „Specificatii tehnice specifice OFERTATE” - Operatorii economici vor completa OBLIGATORIU  in aceasta coloana informatiile din propriile specificatiile tehnice pe care le oferteaza fata de cerintele minim impuse de catre Autoritatea Contractanta si care sunt considerate a fi importante in evaluarea tehnica ulterioara pe care o va face Autoritatea Contractanta.

Valabilitate oferta: 30 zile

Termen de livrare: 30 de zile lucratoare, care se scurg de la  semnarea Contractului, la care se adauga inca 10 zile lucratoare pentru montaj, testare si punere in functiune a echipamentului.

Declarăm că deţinem resursele umane, tehnice şi materiale necesare îndeplinirii contractului.

Alături de Propunerea Tehnica anexăm si documentele (declaratii, certificate, autorizatii, etc. in limba Romana sau traducere legalizata), solicitate prin documentaţia de atribuire.

Toate documentele solicitate de catre Autoritatea Contractanta se depun in limba Romana, odata cu Propunerea Tehnica. 

Subsemnatul  declar pe propria răspundere că informaţiile de mai sus sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita orice documente doveditoare în scopul verificării şi confirmării acestora.

Nota: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a majora sau micșora cantitățile ce au fost licitate, în funcție de necesitățile Autorității Contractante în raport cu cazuistica Spitalului și resursele financiare alocate.

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată reprezentant legal/persoana împuternicită)



