Operator economic

Formularul .7

____________________

(denumirea/numele)

FORMULARUL PROPUNERII TEHNICE

Către,

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA „ SFANTUL APOSTOL ANDREI” CONSTANTA

Prezenta propunere tehnică stabileşte condiţiile tehnice și de calitate pe care le vor îndeplini lucrarile ce sunt ofertate la procedura de achiziţie publică ce are ca obiect încheierea Contractului __________, organizată de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” Constanta, conform Anunt numărul __________ (nr./data anunţului), conform prevederilor specificațiilor tehnice menționate în tabelul următor:

PROPUNERE TEHNICĂ

| Nr crt | Specificatii tehnice solicitate de autoritatea contractanta | Specificații tehnice / cerințe functionale propuse | Documentul unde se gaseste informatia in documentele ce insotesc propunerea tehnica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicii de proiectare tehnica, executie, urmarire a lucrarilor de la bransament pana la cladire”( „Proiectarea și execuția instalației de utilizare a gazelor naturale aferente obiectivului Spital OTRM, situat în str. Republicii nr. 7, Eforie Sud, județul Constanța”, conform cerinte din Caietul de Sarcini) Contract de executie lucrari – inclusiv proiectare tehnica de specialitate Obiectul achizitiei: Servicii de proiectare tehnica, executie, urmarire a lucrarilor de la bransament pana la cladire” pentru obiectivul instalație de utilizare a gazelor naturale aferentă obiectivului Spital OTRM, situat în str. Republicii nr.7, Eforie Sud, județul Constanța( „proiectarea, execuția, efectuarea probelor, recepția și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente obiectivului Spital OTRM, situat în str. Republicii nr. 7, Eforie Sud, județul Constanța, conform caietului de sarcini) Obiectul contractului îl constituie proiectarea, execuția, efectuarea probelor, recepția și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente obiectivului, inclusiv racordarea la rețeaua existentă aflată în funcțiune și refacerea suprafețelor afectate de lucrări. Instalația cuprinde, în principal: - conductă subterană din polietilenă PE 100 SDR 11, cu diametrul exterior de 90 mm (340 m); - conductă din oțel DN 80 (20 m); - fitinguri din polietilenă (coturi, dopuri, mufe electrosudabile) și un fiting de tranziție PE/OL, De 90 mm / 88,9 mm; - 5 robinete cu flanșe PN 10-16 (4 buc. DN 50 și 1 buc. DN 80), 2 ștuțuri pentru colector și 4 răsuflători. 2.3. Lucrările care fac obiectul contractului sunt următoarele: a) elaborarea proiectului tehnic, verificarea acestuia de către un verificator de proiecte atestat și obținerea acordului operatorului rețelei la care se realizează racordarea; b) organizarea de șantier, trasarea lucrărilor și identificarea rețelelor subterane existente; c) desfacerea îmbrăcăminții carosabile, prin tăiere cu disc diamantat (680 m) și spargerea asfaltului și a betonului (6,8 mc); d) executarea săpăturilor mecanizate (100 mc) și manuale (26,1 mc); e) pozarea conductei din polietilenă, executarea îmbinărilor prin electrofuziune, montarea fitingurilor și a fitingului de tranziție PE/OL; f) montarea conductei din oțel, a curbelor de sudură, a ștuțurilor și a robinetelor cu flanșe; g) umplerea șanțurilor cu nisip (54,4 mc), împrăștierea și compactarea pământului (40,8 mc) și montarea răsuflătorilor; h) refacerea sistemului rutier pe o suprafață de 136 mp: strat de balast, fundație din beton de ciment, amorsare, strat de bază și strat de uzură din beton asfaltic BA 16; i) efectuarea probelor de rezistență și de etanșeitate pentru întreaga instalație (0,36 km); j) racordarea conductei noi la rețeaua aflată în funcțiune, în cele două puncte prevăzute, și punerea în funcțiune a instalației; k) întocmirea cărții tehnice a construcției; l) transportul materialelor și evacuarea pământului excedentar și a molozului la depozite autorizate. 2.4. Cantitățile estimate de lucrări sunt cele cuprinse în Lista cantităților de lucrări (Formularul F3), anexă la prezentul caiet de sarcini, și au caracter informativ. 2.5. Prețul ofertat va include toate cheltuielile necesare realizării lucrărilor, inclusiv materialele mărunte și auxiliare impuse de normele tehnice și de proiect (bandă de avertizare, elemente de marcare, consumabile), chiar dacă acestea nu sunt cuprinse distinct în lista de cantități. 2.6. Prin asumarea componentei de proiectare, antreprenorul are obligația de a dezvolta proiectul (PT) astfel încât să se încadreze în indicatorii tehnico-economici aprobați și în prețul total ofertat. LEGISLAȚIE ȘI NORMATIVE APLICABILE 3.1. Proiectarea și execuția lucrărilor se vor realiza cu respectarea actelor normative de mai jos, în forma în vigoare la data execuției, cu modificările și completările ulterioare. Enumerarea nu este limitativă. a) Achiziții publice: - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016; - Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. b) Domeniul gazelor naturale: - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012; - Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018; - Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020 privind procedura de proiectare, verificare a proiectului tehnic, execuție, recepție și punere în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale; - Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 18/2021; - Procedura privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 179/2015, modificat prin Ordinul nr. 96/2023; - Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 17/2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 444 din 26.05.2026. c) Calitatea în construcții și recepția lucrărilor: - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată; - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, în cazul în care lucrările necesită autorizație de construire; - Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora; - Regulamentul (UE) nr. 305/2011 și Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții. d) Securitatea și sănătatea în muncă, prevenirea incendiilor și protecția mediului: - Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006; - Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile; - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor. e) Standarde, acolo unde sunt aplicabile: - SR EN 1555, părțile 1-5 (sisteme de conducte din polietilenă pentru combustibili gazoși); - SR EN 12007 (infrastructuri pentru gaze - conducte cu presiunea maximă de operare de până la 16 bar inclusiv); - SR EN 1775 (conducte de gaz pentru clădiri); - SR EN 331 (robinete cu sferă acționate manual pentru instalații de gaz); - SR EN 13108-1 (mixturi asfaltice - betoane asfaltice). CERINȚE TEHNICE PRIVIND MATERIALELE ȘI ECHIPAMENTELE 5.1. Toate materialele și echipamentele vor fi noi, destinate utilizării la gaze naturale și însoțite de certificat de calitate și de declarația de performanță sau, după caz, declarația de conformitate, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 668/2017. 5.2. Fișele tehnice ale materialelor propuse se depun odată cu propunerea tehnică. Materialele se aprobă de dirigintele de șantier înainte de punerea în operă. Materialele vor respecta cel puțin următoarele cerințe: Material / echipament; Cerințe minime. Țeavă din polietilenă, De 90 mm; PE 100, SDR 11, pentru gaze naturale, marcată conform SR EN 1555-2. Fitinguri din polietilenă (coturi 45°, dopuri, mufe electrosudabile), De 90 mm; PE 100, SDR 11, electrosudabile sau injectate, compatibile cu țeava, conform SR EN 1555-3. Fiting de tranziție PE/OL, De 90 mm / 88,9 mm; Prefabricat, cu protecție anticorosivă aplicată din fabrică. Țeavă din oțel DN 80, curbe de sudură DN 80 (3") și ștuțuri pentru colector 57 x 3 mm; Oțel pentru conducte de gaze, conform proiectului și normelor tehnice; grunduite și vopsite în culoarea galbenă de identificare, fixate pe suporturi. Robinete de închidere cu flanșe, DN 50 și DN 80; Pentru gaze naturale, PN 10-16, cu presiunea nominală cel puțin egală cu presiunea maximă de operare, cu garnituri și elemente de asamblare incluse. Răsuflători; Conform normelor tehnice și proiectului, cu capac de protecție. Nisip pentru patul de pozare și protecția conductei; Fără pietre sau corpuri dure, în grosimile prevăzute de normele tehnice și de proiect. Bandă de avertizare; De culoare galbenă, cu inscripție de avertizare pentru conducte de gaze, pozată deasupra conductei din polietilenă. Balast, beton de ciment, emulsie cationică, beton asfaltic BA 16; Conform proiectului; mixtura asfaltică conform SR EN 13108-1; structura refăcută va fi cel puțin echivalentă cu cea existentă. Presiunea de regim a instalației este de ......... bar, conform avizului sau acordului operatorului rețelei. Materialele și armăturile se aleg corespunzător acestei presiuni. 5.5. Orice trimitere din documentația de achiziție la standarde, mărci, producători, tipuri sau origini ale produselor se consideră însoțită de mențiunea „sau echivalent”, potrivit art. 156 din Legea nr. 98/2016. CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR 6.1. Execuția lucrărilor începe numai după verificarea proiectului tehnic și emiterea ordinului de începere. Lucrările se execută în conformitate cu proiectul, cu Normele tehnice aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018 și cu procedura aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020. 6.2. Executantul întocmește documentațiile și obține, în numele autorității contractante, avizele și acordurile necesare, inclusiv acordul operatorului rețelei și, dacă este cazul, autorizația de construire. Taxele aferente sunt incluse în prețul ofertat. Autoritatea contractantă pune la dispoziție documentele privind dreptul de proprietate sau de administrare asupra terenului. Durata de emitere a avizelor și acordurilor de către terți nu se include în termenul de proiectare, cu condiția ca executantul să fi depus documentațiile complete în termen. 6.3. Amplasamentul se predă executantului pe bază de proces-verbal. Executantul are obligația de a verifica traseul înainte de începerea lucrărilor. 6.4. Înainte de începerea săpăturilor, executantul identifică rețelele subterane existente prin sondaje manuale. În zona rețelelor existente săpătura se execută numai manual, cu respectarea distanțelor impuse de normele tehnice și de avizele deținătorilor de rețele. 6.5. Pereții săpăturilor se sprijină acolo unde este necesar. Pământul excedentar se evacuează pe măsura execuției lucrărilor. Conducta din polietilenă se pozează pe pat de nisip, la adâncimea și la distanțele față de celelalte rețele prevăzute în proiect și în normele tehnice. Capetele libere ale conductei se obturează la sfârșitul fiecărei zile de lucru. 6.7. Îmbinările prin electrofuziune se execută numai de sudori autorizați. Fiecare sudură se înregistrează (raportul aparatului de sudură sau fișa de sudură), iar evidența sudurilor se include în cartea tehnică a construcției. 6.8. Înainte de acoperire, tronsoanele subterane se verifică și se încheie proces-verbal de lucrări ascunse, semnat de executant și de dirigintele de șantier. 6.9. Probele de rezistență și de etanșeitate se execută pneumatic (cu aer sau gaz inert), la presiunile și pe duratele prevăzute de normele tehnice și de proiect, cu aparatură verificată metrologic, și se consemnează în proces-verbal. 6.10. Umplutura se execută și se compactează în straturi, cu pozarea benzii de avertizare deasupra conductei. Sistemul rutier se reface la starea inițială, iar zona lucrărilor se curăță. 6.11. Racordarea la rețeaua aflată în funcțiune se realizează numai cu acordul operatorului rețelei, la data programată și în prezența acestuia. Executantul asigură toate măsurile de siguranță necesare lucrului la o rețea aflată sub presiune. Orice întrerupere a alimentării cu gaze se programează numai cu acordul prealabil scris al conducerii spitalului. 6.12. Recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației se realizează potrivit procedurii aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020. 6.13. Lucrările se execută în intervalul orar stabilit de comun acord cu autoritatea contractantă, astfel încât activitatea spitalului să nu fie perturbată. Accesul ambulanțelor, al pacienților și al personalului medical se menține permanent. Executantul ține jurnalul de șantier și participă la ședințele de coordonare organizate de autoritatea contractantă. 6.14. Executantul răspunde de calitatea lucrărilor executate, potrivit Legii nr. 10/1995. Autoritatea contractantă asigură verificarea execuției prin diriginte de șantier autorizat. SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, PREVENIREA INCENDIILOR ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 7.1. Executantul are obligația de a respecta legislația în domeniul securității și sănătății în muncă, al prevenirii și stingerii incendiilor și al protecției mediului, pe toată durata execuției lucrărilor. 7.2. Executantul elaborează planul propriu de securitate și sănătate în muncă, utilizează personal instruit și asigură echipamentul individual de protecție. 7.3. Zona de lucru se semnalizează și se împrejmuiește. Peste șanțurile deschise se asigură podețe pentru pietoni și accesul vehiculelor la obiectiv, inclusiv al ambulanțelor. Zgomotul și praful se limitează, ținând seama că lucrările se execută în incinta unei unități sanitare. 7.4. Lucrările cu foc deschis în apropierea conductelor aflate în funcțiune se execută numai pe bază de permis de lucru cu foc. 7.5. Executantul răspunde pentru avariile produse rețelelor existente și le remediază pe cheltuiala proprie. 7.6. Deșeurile și pământul excedentar se transportă la depozite autorizate. Executantul prezintă documentele care dovedesc predarea acestora. DURATA DE EXECUȚIE 8.1. Durata totală de execuție este de 60 de zile calendaristice de la data emiterii ordinului de începere, din care maximum 15 zile calendaristice pentru elaborarea și verificarea proiectului tehnic. 8.2. Ofertantul prezintă graficul de execuție a lucrărilor (Formularul nr. 10), care se va încadra în durata de mai sus. RECEPȚIA LUCRĂRILOR ȘI DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ 9.1. Recepția lucrărilor se realizează în următoarele etape: a) recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației, potrivit procedurii aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020; b) recepția la terminarea lucrărilor, de către comisia numită de autoritatea contractantă, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 273/1994; c) recepția finală, după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor. 9.2. La recepția la terminarea lucrărilor, executantul predă cartea tehnică a construcției, în 2 exemplare pe suport de hârtie și un exemplar în format electronic (PDF, iar planurile și în format DWG), care cuprinde cel puțin: - proiectul tehnic verificat, împreună cu referatul de verificare, și acordul sau avizul operatorului rețelei; - procesele-verbale de predare a amplasamentului, de lucrări ascunse, de probe de presiune, de recepție tehnică și de punere în funcțiune; - evidența sudurilor și copiile autorizațiilor sudorilor; - certificatele de calitate și declarațiile de performanță sau de conformitate ale materialelor; - planurile as-built, cu traseul real al conductei, adâncimile de pozare și poziția față de repere fixe; - instrucțiunile de utilizare a instalației. GARANȚII 10.1. Garanția lucrărilor este de minimum 36 de luni de la data recepției la terminarea lucrărilor. În perioada de garanție executantul remediază pe cheltuiala sa defectele apărute, în cel mult 5 zile de la notificare. Scăpările de gaze se remediază de îndată, cu intervenția echipei în cel mult 4 ore de la anunțare. 10.2. Garanția de bună execuție este de 5% din prețul contractului, fără TVA, și se constituie potrivit Hotărârii Guvernului nr. 395/2016, prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis în condițiile legii. Garanția se restituie în proporție de 70% după recepția la terminarea lucrărilor, iar diferența de 30% la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor, pe baza procesului-verbal de recepție finală |  |  |
| 2 | MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE ȘI A PROPUNERII FINANCIARE 11.1. Propunerea tehnică va cuprinde: - memoriul tehnic, cu descrierea metodologiei de execuție, a organizării de șantier și a măsurilor de securitate și sănătate în muncă și de protecție a mediului; |  |  |
| 3 | MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE ȘI A PROPUNERII FINANCIARE 11.1. Propunerea tehnică va cuprinde: - graficul de execuție a lucrărilor (Formularul nr. 10) |  |  |
| 4 | MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE ȘI A PROPUNERII FINANCIARE 11.1. Propunerea tehnică va cuprinde: - fișele tehnice ale materialelor propuse, cu indicarea producătorului și a tipului |  |  |
| 5 | MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE ȘI A PROPUNERII FINANCIARE 11.1. Propunerea tehnică va cuprinde: - declarația privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă (Formularul nr. 4) |  |  |
| 6 | Formularul F3 - Lista cuprinzând cantitățile de lucrări constituie anexă la prezentul caiet de sarcini |  |  |
| 7 | Declaratie pe proprie raspundere prin care certifica faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, in vigoare la nivel national si care vor fi respectate pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica. Institutia competenta de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii: Inspectoratul Teritorial de Munca |  |  |
| 8 | Autorizația ANRE de tip EDIB, valabilă, pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale(Modalitate de prezentare: copie conforma cu originalul) |  |  |
| 9 | Autorizația ANRE de tip PDIB, valabilă, a operatorului economic care realizează proiectarea (ofertantul sau subcontractantul): Modalitate de prezentare: copie conforma cu originalul a autorizatiei si, dupa caz, acordul de subcontractare |  |  |
| 10 | Declarația privind subcontractanții, dacă este cazul (Formularul nr. 5); |  |  |
| 11 | 11.1.Lista personalului de specialitate, însoțită de copii ale atestatelor și autorizațiilor (Existenta unui responsabil tehnic cu executia, atestat si a instalatorilor autorizati ANRE, cel putin in structura minima ceruta pentru autorizatia EDIB(Formularul nr.6); 11.2.Lista personalului de specialitate, insotit de copii ale autorizatiilor de sudor valabile(Formularul nr. 6 - existenta a cel putin unui sudor autorizat pentru otel si a cel putin unui sudor autorizat pentru polietilena(electrofuziune) – formularul nr.6 , |  |  |
| 12 | Declarația privind dotarea cu utilaje, echipamente și aparatură (dotarea cu aparat de sudura prin electrofuziune cu verificarea tehnica periodica valabila si cu aparatura pentru probe de presiune verificata metrologic)(Formularul nr. 7); |  |  |
| 13 | Lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani, însoțită de documente doveditoare (executarea in ultimii 3 ani a cel putin unui contract de lucrari la instalatii de utilizare sau retele de distributie a gazelor naturale)(Formularul nr. 8 insotit de procesul-verbal de receptie sau de recomandare a beneficiarului); |  |  |
| 14 | Sunt acceptate și autorizațiile ANRE emise în baza Ordinului președintelui ANRE nr. 132/2021, în termenul lor de valabilitate. 14.3. Ofertantul are dreptul de a subcontracta o parte din contract. Subcontractanții și partea din contract pe care aceștia urmează să o îndeplinească se nominalizează în ofertă (Formularul nr. 5). 14.4. Ofertele pot fi depuse și de o asociere de operatori economici. Fiecare asociat trebuie să îndeplinească cerințele de la pct. 1-3. Cerința de la pct. 4 trebuie îndeplinită de fiecare asociat care execută lucrări la instalația de gaze, iar cerințele de la pct. 5-9 pot fi îndeplinite cumulat |  |  |

Propunerea tehnica  va fi prezentata conform modelului de Formular si a cerintelor minime din Caietul de sarcini.

Notă:

1. Propunerea tehnică are caracter ferm şi obligatoriu pe toată perioada de valabilitate a ofertei.

2. Se recomandă ca propunerea tehnică să cuprindă secţiunile din structura caietului de sarcini, după cum urmează:

1)Descrierea produselor astfel cum sunt identificate în caietele de sarcini:

- Datele de livrare propuse;

- Informaţii referitoare la producător (inclusiv datele de contact ale acestuia);

- Specificaţiile /cerinţele funcţionale propuse (inclusiv cele extinse);

2)Modalitatea de îndeplinire a cerinţelor referitoare la:

asigurarea disponibilităţii în contextul cerinţelor incluse în  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităţilor şi a modalităţii efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului;

garanţie şi remedierea defectelor apărute în perioada de garanţie în contextul cerinţelor incluse in  Caietul de Sarcini;

livrare în contextul responsabilităţilor şi cerinţelor incluse în Caietele de Sarcini, prin prezentarea activităţilor şi a modalităţii efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului şi încadrarea în termenul de livrare specificat;

ambalare şi etichetare, inclusiv preluarea şi eliminarea ambalajelor, în contextul responsabilităţilor şi cerinţelor incluse în  Caietele de Sarcini, prin prezentarea activităţilor şi a modalităţii efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului;

transportul produselor, inclusiv asigurare pe durata transportului  în contextul responsabilităţilor şi cerinţelor incluse în  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităţilor şi a modalităţii efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Data completării ….................                                                                                                                                                                                   Reprezentant împuternicit,

(nume, prenume şi semnătura autorizată)